南通大学附属医院锅炉采购及安装项目

采购文件

（资格后审）

采购单位：南通大学附属医院

代理机构：中通服网盈科技有限公司

日    期：2023年11月14日

目  录

第一章 采购公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予及主要条款

第六章 质疑提出和处理

第七章 响应文件组成及格式

- 第一章  采购公告

项目概况

南通大学附属医院锅炉采购及安装项目的潜在供应商应在南通大学附属医院官网获取采购文件，并于2023年11 月23 日09 时 00分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

1、项目名称：南通大学附属医院锅炉采购及安装项目

2、预算金额：87万元。

3、最高限价：87万元，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

4、采购需求：南通大学附属医院锅炉采购及安装，具体内容详见第三章项目需求，请仔细研究。

5、工期要求：具体内容详见第三章项目需求。

6、本项目（是/否）接受联合体：否。

7、本项目（是/否）专门面向中小企业采购：是。

8、项目类型：货物。

9、项目所属行业：工业。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效投标处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。无。

3、本项目的特定资格要求：无

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、政府采购严重失信行为记录名单；

5、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

具体资格要求详见第七章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件

1、时间：自本采购公告发出之日起至 2023 年 11 月 23 日 09 时 00 分。

2、地点：供应商在“南通大学附属医院官网”自行下载。

3、售价：300元/份，随响应文件递交给采购代理机构，售后不退。

四、提交响应文件截止时间、采购活动开始时间和地点

1、提交响应文件截止时间及采购活动开始时间：2023 年11 月23 日 09 时 00 分（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

2、提交响应文件地点及采购活动开始地点：南通大学附属医院2号楼6楼606会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间。

六、其他补充事宜

1、响应保证金：免收；本项目采购文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或采购代理提出。

3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：南通大学附属医院

地址：南通市西寺路20号

联系人：顾老师

联系方式：13912255263

2、采购代理机构信息

名称：中通服网盈科技有限公司

地址：南通市环城南路11号

联系人：朱益龙

联系电话：18118625586

3、项目联系方式

项目联系人：朱益龙

电话：18118625586

- 第二章  供应商须知

- 一、说明

1、本采购文件仅适用于中通服网盈科技有限公司（以下称代理机构）组织的采购活动。

2、采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、采购文件的解释权属于代理机构。

4、供应商在知道或应当知道本项目采购公告及采购文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应向采购人或采购代理机构提出；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目采购公告及采购文件中的全部内容；供应商不得在采购活动期间及采购结束后针对本项目采购公告及采购文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与采购活动。

6、采购文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在采购活动中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

- 二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购项目的资格条件。

2、采购文件的澄清或者修改将在南通大学附属医院官网上发布澄清公告。

3、澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

4、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足3日的，采购人或采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

5、除非采购人或采购代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、采购项目涉及到的现场勘察

1、采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 四、响应文件的组成及装订

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按采购文件要求编写响应文件，并装订成册。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

3、响应文件的 “资格审查文件”、“技术响应文件”、“报价响应文件”各自装订成册。

- 五、响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁 份完整的响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、响应文件分三册密封。第一册为 “资格审查文件”，第二册为“技术响应文件”，第三册为“报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明 “资格审查文件”、“技术响应文件”、“报价响应文件”。

3、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、响应文件正本须按采购文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖供应商印章。副本可复印，但须加盖供应商印章。

- 六、响应文件的密封及标记

密封后，应在每一密封包的响应文件上明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

- 七、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日起算，60个日历天内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应有效期应当不少于采购文件中载明的响应有效期。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应。

- 八、响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、响应报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、项目最高限价：87万元，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

5、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；

（2）响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中所涉及到的一切费用，包括但不限于老机器拆除、新机器就位安装、管路改造、产品生产成本、加工制作费、劳务费、管理费、材料费、设备使用费、机械费、包装费、运输费、保险费、装卸费（含上下力资费）、二次搬运费、成品保护费、服务费、措施费、风险费（政策性文件规定及本合同包含的所有风险）、售后服务费、检测试验费、利润和税金、质保期内的维护保养费等。

- 一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

- 九、响应费用

1、本项目售价300元/份，在递交响应文件的同时提交给采购代理机构。

2、本项目采购代理服务费收取标准：按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2011] 534号）文件规定的标准费率的50%收取，不足3000元按3000元收取。

3、采购活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论采购过程和结果如何，参加采购活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

- 十、响应文件递交时间及地址

供应商必须在规定的时间将响应文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

- 十一、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为合同价的10%，以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

2、成交商的履约保证金须在签订合同前缴纳，成交商需在成交通知书发出之日起30日内凭“成交通知书”及 履约保证金凭证按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 十二、货物和服务的追加、减少和添购

采购合同履行中，采购人需追加与采购合同相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 十三、未尽事宜

无

- 第三章 项目需求

请供应商在网上报名前和制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交商承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务条款响应正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

- 一、项目名称

南通大学附属医院锅炉采购及安装项目。

- 二、采购项目内容及要求

1需求清单

| 序号 | 工装/设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原有旧锅炉设备的拆除 | 2台 |
| 2 | 超低氮冷凝真空热水锅炉 | 2台 |
| 3 | 一次阀门、仪表（随本体配套） | 2套 |
| 4 | 燃烧机、燃气阀组 | 2套 |
| 5 | 控制柜（锅炉本体配套） | 2套 |
| 6 | 烟囱、管道阀门等相关附属设备的供货和安装 | 1项 |
| 7 | 设备的调试、培训及质保 | 1项 |

2、确保以下条件下正常运行

2.1运行环境：户内式；

2.2抗震条件：地震基本烈度为8度；

2.3环境温度：-5℃～+40℃；

2.4污秽等级：Ⅱ；

2.5相对湿度：最大80% （20℃）；

2.6配电系统方式：TN-S，三相五线制：L1、L2、L3、N、PE；

2.7额定频率：50（60）HZ；

2.8额定电压：380V/660V  （AC/DC）。

3、实施内容

| 序号 | 内容 | 中标方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备板车交货、吊装就位安装 | √ |
| 2 | 设备自带附属设备（自控柜、检修平台、节能器、一次阀门仪表、燃烧机、消音罩、天然气调压阀组等的选型设计、供货、安装、调试 | √ |
| 3 | PLC柜、上位机供货、安装、调试 | √ |
| 4 | 设备全套资料提供 | √ |
| 5 | 设备自带控制柜至PLC柜，以及PLC柜至上位机之间所有信号线缆及桥架采购安装 | √ |
| 6 | 控制系统安装、调试（详细界面见技术要求） | √ |
| 7 | 锅炉系统调试 | √ |
| 8 | 锅炉所有安全附件及计量仪表等设备相关的首次校验 | √ |

4、锅炉设备的品牌要求

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 技术参数 | 推荐品牌 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低氮燃气真空热水锅炉 | 2 | 1、机组型式：超低氮燃气真空热水机组（燃天然气）； 2、单台机组额定功率：2800Kw； 3、换热器额定工作压力：1.0 Mpa； 4、机组额定负荷热效率：≥94%； 5、机组额定耗气量：297 Nm3/h（天然气低位发热量 8600kcal/Nm3）； 6、机组额定排烟温度：≤130℃； 7、氮氧化物（NOx）排放：＜20 Mg/m3 8、传热面积：65㎡； 9、单台机组自重：5280 Kg； 10、热媒容量：1025 Kg； 11、运行重量：6305 Kg； 12、机组外形尺寸（长×宽×高）：3800×1600×2650 mm； 13、机组负荷调节范围：20-100%； 14、烟道接口尺寸：500 DN； 15、机组主要材料规格：Q235B,9.5,,20#57-3.5； （1）机组本体材质：Q235B,9.5,,20#57-3.5； （2）机组本体保温材料材质：岩棉； （3）机组外壳保护层材质：SECC 喷塑 t1.2； （4）安装形式：卧式。 | 皓欧（Hoval） 富尔顿（Fulton） 大西（Onishi） | 要求与旧锅炉同规格，排放污染物满足DB32/4385—2022，且氮氧化物指标＜20mg/Nm³ |

5、技术要求

5.1整体要求

| 序号 | 项目名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉本体类型 | 超低氮燃气真空热水机组，采用膜式壁结构或卧式内燃式火管锅炉结构，自带控制柜，自带一级燃气切断装置，自带燃气泄漏报警装置，自带天然气减压阀 |
|  | 应力消除方式 | 热处理 |
|  | 保温 | 低于环境温度+15℃，满足规范要求 |
|  | 额定出回水温度 | 60℃、50℃ |
|  | 热效率 | 热效率＞94% |
|  | 换热器工作压力 | 1.0MPa |
|  | 换热器材质 | SUS304 |
|  | 负荷调节方式 | 全自动电子比例式无极调速 |
|  | 符合调节范围 | 20%～100% |
|  | 最低稳燃负荷 | 20% |
|  | 噪音要求 | 现场距离一米处不高于75分贝 |
|  | 排放标准 | 符合DB32/4385—2022《锅炉大气污染物排放标准》要求，氮氧化物排放浓度小于等于20mg/m3。 |
|  | 排烟温度 | ＜130℃。 |
| 2 | 燃烧器 | 整机一体式设计，采用与锅炉同品牌的燃烧器或利雅路、百得、尤尼瓦斯等名牌燃烧器，自显运行信息，设观火孔，带软接头,比例式调节，燃烧压力30~50kPa。 |
|  | 燃烧器消音罩 | 当噪音不满足低于75分贝时，需配置消音罩，吸音板+吸音棉+0.5mm厚不锈钢板封面。 |
| 3 | 控制柜 | 锅炉本体配套，10寸彩色触摸屏、西门子、施耐德、欧姆龙等PLC智能控制、设远程控制通讯接口。 |
|  | 锅炉水位报警 | 缺水保护、低水位自动报警保护。 |
|  | 安全监控方式 | 火焰信号自动探测离子棒。 |

5.1.1锅炉本体（含炉体、不锈钢换热器），采取措施能够有效减少因热胀冷缩对炉体主要部件影响，具备主机、燃烧器全性能测试能力及测试报告，每台产品出厂时需保证真空合格，并提供出厂检测报告。

5.1.2燃烧器要求；集成燃烧器、助燃风机、组合电磁阀（主阀、副阀、低压开关）、程序控制器、点火变压器、风压开关、火焰检测功能。

5.2辅机技术要求

5.2.1节能器：需安装排水装置，配套接入系统，，耐低温腐蚀，需保温和安装排水装置。

5.3环保指标

5.3.1锅炉天然气燃烧废气污染物浓度满足DB3301/T0250-2018标准要求，且实现氮氧化物NOx＜20mg/m³。

5.4机组电控技术要求

5.4.1锅炉本体控制柜技术要求

5.4.1.1锅炉本体控制柜主要实现单台锅炉的出水温度控制、燃烧控制和安全保护功能等。

5.4.1.2柜体采用冷轧板经多重折弯成型后组装而成，门板δ=2.0mm，安装板δ=2.5mm，柜体δ=1.5mm，颜色为RAL7035，威图PS柜型结构（非威图品牌）。含照明（门开则通，门关则断）、门控开关、折叠台面、文件夹（金属图纸盒）、底座（高度200mm）。控制柜上暗转吊环螺栓，便于搬运。

5.4.1.3电器元器件布局图清晰的表示出柜内电气元器件的对应的位置、作用、规格、型号等参数，布局图用A4纸打印并过塑用不干胶贴于柜门内表面。导线都走行线槽，使柜内整齐不凌乱。

5.4.1.4控制柜采用下进下出方式，柜内在左下方预留铜排供总进线使用，铜排另一端需中标供应商自行连接至柜内主断路器上端。信号线和强电线必须分隔开布置，每根线缆放线时需要预留合适的长度。

5.4.1.5所有接线端子与其导线的连接必须使用压线钳夹紧，不允许焊接连接。

5.4.1.6柜壳保护等级不低于IP42。

5.4.1.7具备简单且有效的联锁装置，能防止误操作。

5.4.1.8控制柜上应设紧急停止按钮，同时还设安全保护的输出信号,可控制具有脱扣功能的上级开关及时脱扣分闸。

5.4.1.9控制柜安装配备电流表，电压表，并且可精确测量、正常显示读数，配置485接口，支持modbus协议。

5.4.1.10控制系统采用不大于36V的安全电压。

5.4.1.11铭牌要求：纯铝材质，螺栓连接，安装于控制柜右侧面左上部，内容包含设备名称、型号、电源、主要参数、生产日期、厂家名称等内容。

5.4.2锅炉本体控制技术要求

5.4.2.1锅炉控制PLC柜PLC采用西门子S7-1200，面板采用西门子12寸彩色全触控面板，中文汉化显示，触摸屏可设置密码保护操作功能，防尘式结构

5.4.2.2功能项包括的内容：

（1）锅炉顺序控制：顺序控制的目的就是控制燃气热水锅炉按照安全规范启动设备、停止设备。在遇到异常情况发生时，及时报警，当达到连锁保护值时，启动相应的连锁保护停止设备运行，以保证锅炉安全生产。

（2）锅炉具有温度传感器异常保护，每次开机后，锅炉控制系统首先选择传感器情况，如异常自动切断电源并报警；

锅炉具有缺水报警功能：当锅炉水位低于安全水位时，自动切断电源并报警；

锅炉具有二次过热保护功能：当锅炉外壳温度高于100℃，自动停机并报警；

真空压力实时监测功能：当锅炉内真空度达不到要求，自动报警；

锅炉必须设置有安全可靠的重力式防爆装置。

锅炉保护不局限于以下信号：

燃烧器运行状态信号（启动/停止）

燃烧器控制信号（包括燃烧器故障）

锅炉运行状态显示信号（启动/停止）

锅炉故障信号

锅炉出水温度；

锅炉进水温度；

锅炉真空度

燃气压力故障报警信号；

锅炉超压（高）报警信号；

锅炉超温（高）报警信号

5.5外购件品牌要求

| 序号 | 内容 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉本体钢材 | 武钢、宝钢、鞍钢、马钢、 |
| 2 | 燃烧器 | 与锅炉同品牌、德国威索、芬兰奥林、利雅路、百得 |
| 4 | 主要电气元件（断路器、接触器、继电器、PLC） | 西门子、施耐德、ABB |
| 5 | 电缆 | 远东电缆、江苏上上、正泰、上海永进 |
| 6 | 多功能仪表 | 斯菲尔、安科瑞、深圳中电 |
| 7 | 工控机 | 研祥、研华、西门子、昆仑通态 |
| 8 | UPS电源 | 山特 |
| 9 | 打印机 | HP |
| 10 | 变频器 | 西门子、ABB |
| 11 | 阀门（全部硬密封） | 上海沪工、上海冠龙、上海良工 |
| 12 | 电动阀执行机构 | 西门子、丹佛斯、霍尼韦尔、江森 |
| 13 | 温度控制器/传感器 | JUMO、E+E、丹佛斯 |
| 14 | 压力变送器 | 易福门、E+E、E+H、横河 |
| 15 | 液位控制器/除氧器控制器 | 欧姆龙、丹佛斯 |
| 16 | 电磁热量计（热水） | 上海仪表、重庆川仪、西仪 |
| 17 | 电磁阀 | 冬斯、江森、霍尼韦尔、西门子、BELIMO |
| 18 | 一次仪表 | 红旗、上海仪表四厂、富阳四方仪表、杭州春江仪表 |

品牌分项报价表，由评标委员会界定

5.6 技术标准

GB 24500-2020 《工业锅炉能效限定值及能效等级》

注：以上采购需求清单以及技术规格要求所有配置参数不允许负偏离，否则做废标处理。

三、相关服务标准

3.1包装运输要求

3.1.1设备的包装、发运应遵循相关法规要求，确保到货设备完好无损、正常使用。

3.1.2投标供应商应考虑设备适于陆地长途运输和整体吊装及装卸，满足防尘、防潮、防锈、防震要求，确保设备交付的安全性和完整性。

3.1.3包装上应标出到货地址、发货地址、货物名称、型号、数量、重量等相关信息，且装箱单与装箱物品（含已安装物品）应严格一致。

3.1.4所有包装、运输、保险、仓储、二次搬运等费用全部由中标方承担。特别指出，采购人可能根据项目实际情况要求中标方分次、分批包装运输，采购人不会为此支付任何额外费用。

3.1.5中标供应商发货计划及发货数量需经采购人的批准后才可实施，中标供应商同时必须提供详细的发运清单给采购方。

3.1.6包装箱到采购人现场后,装卸、开箱、搬运、到货验收前现场保管等工作及产生的费用均由中标供应商负责，可回收利用的包装材料所有权归采购方。

3.1.7所有海运物资必须采用真空包装(符合海关要求的熏蒸木材质的密闭箱包装，整体装箱发运至采购人指定地点)。（前后一致）

3.2入厂作业要求

3.2.1中标供应商应按照采购人的要求提供入厂资料，人员和车辆办理入厂手续，凭出入证进出厂区。

3.2.2中标供应商应为其现场施工雇员提供符合国家标准的必要的如安全带、手套、劳保鞋、护目镜等的劳保用品，施工时雇员必需正确穿戴劳保用品。

3.2.3中标供应商施工中使用的机械设备应符合JGJ160-2016《施工现场机械设备检查技术规范》的要求。

3.2.4中标供应商施工中使用的特种设备及其附件应符合法律法规的检验要求。

3.2.5施工期间，中标供应商动火作业、高处作业、起重吊装、受限空间作业、临时用电作业等危险作业必须事先审批，每个作业点应配置一个监护员，安全防护设施必须到位。

3.2.6设备调试阶段，中标供应商应按照采购人要求的翻牌流程实施设备就位、通电、调试、验收等目视化管理。

3.2.7中标供应商在设备安装区域应采取必要的安全隔离措施，具体方式与采购人确认。

3.2.8每天施工结束后，中标供应商应断掉施工区域水电气等能源，并将临时拉接的管线整理归位，定期检查水电气的连结点。

3.2.9中标供应商负责将包装材料、施工废料、废油漆、施工垃圾等应分类收集、存放到采购人指定的区域，并及时清理。中标供应商施工人员离开施工区域时需清扫施工现场，遵守工完场清的原则。所有危险废弃物应合法处理，垃圾和废弃物的处理费用由中标供应商负责。

3.3其他要求

3.3.1在整个项目期间，双方的语言和文字交流应为中文或中英双文。如有歧义，以中文为准。

3.3.2中标供应商的外方人员参与项目建设及培训过程中，中标供应商需提供翻译人员，费用由乙方承担。

3.3.3中标供应商和甲方举行的所有会议，由中标供应商负责记录整理会议纪要。会议纪要经双方签字后生效。

3.3.4中标供应商有责任在项目实施过程中对其正确性、适合性提出改善意见，但所有意见、改善方案的实施都必须征得甲方书面同意。

3.3.5中标供应商应提供全新设备，并保证其提供设备及其组件应自出生产厂家后无任何使用经历。

3.3.6保密事宜详见附件《保密协议》

四、验收要求

设备验收共分为6次验收：施工方案会签验收、预验收、到货验收、安装调试验收、终验收、质保验收。

4.1施工会签验收

4.1.1验收条件

甲方和乙方在约定地点进行施工会签。甲方对乙方提供的施工方案进行确认，施工方案的总体设计质量由乙方负全责。图纸会签时乙方提供安装基础图、电气控制图、布置图、各部分零部件清单等其他相关技术资料（电子（DWG或PDF格式）版一套）。

4.1.2检测内容如下：

| 序号 | 检查项目 | 图纸或文件检查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备基础及设备的尺寸 | 是否提供 |
| 2 | 接口尺寸及位置 | 是否包含排污、进水口、出水口、安全阀接口 |
| 3 | 电源参数 | 是否提供 |
| 4 | 电气原理图/接线图 | 是否提供 |
| 5 | 设备参数 | 是否提供 |
| 6 | 机组吊装及运行重量 | 是否提供 |

4.2  预验收

预验收是在乙方处完成，对关键部件进行安装及预调。预验收会作为设备发货的前提条件。

乙方应确保制造完成，提供合格证和试验报告资料，且质量合格。

4.3  到货验收

4.3.1 乙方在发货前需要提交本次的发货清单给甲方，甲方根据该清单校核到货数量。

4.3.2设备材料、部件到甲方后，甲方确认后的部件和材料方可用于施工。

4.3.3在验收过程中，甲方应检查是否有因装卸运输等原因导致的残损，如有残损应做好记录，确认是否需要返厂维修或更换，并进行拍照留存；对于不符合技术协议要求的部分，不予以通过验收，针对发现的问题，要求乙方限期进行整改。

4.3.4到货验收包含但不限于以下检查条目：

4.3.4.1到货数量；

4.3.4.2包装是否完好；

4.3.4.3材料和设备的表面质量；

4.3.4.4材料和设备是否完整。

4.3.5 验收前由乙方提供以下材料：锅炉本体合格证、特种设备制造监督检验证书、第三方检测单位出具的锅炉热工以及尾气检测报告、辅机相关技术资料、质量证明书、操作及维修保养手册及在锅炉使用等级办理过程中需提供的资料。

4.3.6乙方提供设备实木制包装物/托盘动植物检验检疫证明

4.4安装调试验收

4.4.1安装调试验收在设备安装调试完成后进行。如下条件全部达成后即可进行安调验收：

4.4.1.1设备安调结束后，开始试生产；

4.4.1.2设备功能全部调试完成且得到确认。

4.4.2安装调试验收包含但不限于以下检查条目:

4.4.2.1设备是否安装完成；

4.4.2.2按设计参数和规格进行系统功能及性能的确认。

4.4.2.3是否存在安全隐患；

4.4.2.4性能能否满足设计要求。

4.4.2.5调试报告

4.5终验收

4.5.1终验收应满足的条件：

4.5.1.1验收前双方确认前期遗留问题已经关闭；

4.5.1.2在设备安装调试完成，满3个月无质量问题，乙方书面提出设备终验收申请；

4.5.1.3乙方应在在设备终验收前完成设备操作、维护保养技能培训；

验收前由乙方提供以下材料：设备的运行报告，整套系统PLC控制程序及触摸屏程序（需有中文注释）、终验收申请、问题整改清单、竣工图。

4.6质保验收

终验收合格后设备正常运行达到技术协议规定的质保期限时，由乙方提交质保验收申请，甲方组织进行设备质保验收。

4.7提供资料要求和附属装置

4.7.1每项验收前7天，中标供应商提供完备的验收资料，否则采购人有权拒绝验收。

4.7.2每次提交的所有技术文件都必须带有封面目录，写明所提交的内容。乙方提交的技术文件均应使用国际计量单位制，所提交的图纸及文件均应清晰、完整。

4.7.3若本技术协议及其附件中英文不一致，以中文为准。

五、售后服务以及验收要求

5.1售后服务

5.1.1培训

乙方应对甲方相关管理人员、维修人员、操作人员进行技术培训。

5.1.2培训内容

培训包括但不限于以下内容：备结构、工作原理、操作理论、设备操作要领、维修保养要领、参数设定方法和要求、设备故障判断和处理方法。

5.1.3  培训地点：在甲方指定地点。

5.1.4  培训要求：提交培训资料，现场培训2次。

5.1.5  培训记录：培训内容、培训时间、参加人员以书面形式确定。

5.2质保

5.2.1终验收合格之日起24个月为设备的质量保证期（以下简称“质保期”），合同范围内的一切货物（易耗品除外）均属质保范围。

5.2.2质保期间，因设备自身设计、生产、安装原因导致连续停机5个工作日或以上，质保期顺延一个月/次。

5.2.3在质保期内由于设计、制造、安装等原因造成设备损坏或发生质量问题的，由乙方无偿予以更换和维修；

5.2.4质保期内，乙方在接到甲方关于故障通知后2小时内应有回复并根据甲方需要在24小时内派专人上门提供维修服务。如24小时内未修复或需回厂维修，需乙方提供备用设备维持生产。乙方自行承担期间费用并赔偿甲方因此遭受的损失。

5.2.5乙方承诺质保期满后，终身提供维修保养服务和甲方所需零配件。在接到甲方故障通知后24小时（节假日48小时）内派人到甲方现场处理，质保期内外乙方免费提供技术支持。

5.3陪产

乙方应协助甲方技术及管理人员进行设备检查、日常保养等设备管理方面文件的编制，并对甲方设备操作和维护人员提供技术指导。

六、服务期限和地点

6.1、服务期限：合同签订后25日内完成以下几步：

6.1.1 2023年11月30日前施工方案会签完成；

6.1.2 2023年12月10日前旧锅炉设备拆除完成;

6.1.3 2023年12月12日前设备到货完成;

6.1.4 2023年12月18日前设备安装调试完成，具备使用条件;

6.1.5 2023年12月23日前具备终验收条件。

6.2、地点：采购人指定地点。

七、付款方式

合同签订后，支付合同金额的30%，经终验合格后付至合同金额的95%（成交商应出具由税务部门认可的正式发票），余款待验收通过之日起满两年后30日内一次性付清。

因中标供应商发票错误、迟延等问题而导致采购人无法付款的，采购人不承担责任。

八、履约保证金

1、本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2、中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4、根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（中标）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

九、其他要求

（一）商品包装、快递包装的相关要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.绿色数据中心

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

- 第四章  评审方法和程序

- 一、采购人委托采购代理机构组织采购

1、成立评审委员会小组，评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加采购活动。

- 二、采购活动开启

1、采购代理机构主持采购活动并记录，及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。

2、供应商不足3家的不得进行采购活动，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

- 三、资格审查

1、采购活动开始后，采购人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据采购文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评审环节。

3、合格供应商不足3家的，不得评审，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

- 四、评审

1、评审时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评审纪律。

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评审委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

（6）根据评审委员会的要求介绍采购相关政策法规、采购文件。

（7）维护评审秩序，监督评审委员会依照采购文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评审结果，有下列规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评审有关的其他事项。

3、评审委员会负责具体评审事务：

（1）独立履行审查、评价合格供应商的响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据采购文件载明的评审方法直接确定成交商。

（2）对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出采购文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

4、评审委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格供应商的响应文件是否实质性响应采购文件要求，并做出评价；

（3）按照采购文件规定的评审办法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复供应商提出的质疑。

5、除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场；有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、采购活动开始后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予成交商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格供应商的响应文件仍有可能被评审委员会根据规定判为无效响应。

8、在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评审委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

- 五、评审原则

1、本项目采用 综合评分法 ，即指响应文件满足本项目采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的供应商推荐为成交商的评审方法。

2、评审委员会成员：对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评审委员会严格按照采购文件规定的要求、条件、评分标准，对供应商所提供的采购完整计划的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对响应文件的评审判定，只依据响应文件内容本身，不依靠采购活动结束后任何外来证明文件。

- 六、评审方法

1、评审程序：

资格符合性评审——技术文件评审——价格文件评审——确定成交候选人。

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入技术文件的评审。先开技术文件，技术文件评审打分结束后再开价格文件。

2、评审委员会将仅对按本采购文件载明的方法与规定，为实质上响应采购文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术文件和价格文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术文件分值占总分值的比重为40%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格文件分值占总分值的比重为60%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评审委员会严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评审委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启供应商的报价文件，现场报价后由供应商代表签名确认。

8、供应商的价格文件评审得分直接计算取得，并与其技术文件得分相加为该供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评审结果按响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分由高到低顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三成交候选人。评审后的综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。

- 七、关于响应价格评审

1、针对响应价格实质响应的评审

评审委员会将审查每份响应文件的报价是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与采购文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效响应处理。

2、针对响应价格合理性的评审

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

- 八、评审评分项

（一）技术文件评分：（40分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造设计方案 | 具体由评委根据各投标单位的项目实施方案及设计深化方案和验收方案等方面进行评审，投标人应根据招标文件及本项目特点，提供项目实施方案（包括但不仅限于设备供货、运输、安装、验收及其他服务等内容），根据方案的完整性、科学性、针对性进行综合打分，方案科学性强、合理性高，可行性高，描述详细，得10分；方案科学性较强、合理性较好、可行性较强，描述较详细，得6分；方案科学性一般、合理性一般、可行性一般，描述一般，得3分，不提供不得分。 投标人可以自行决定是否踏勘现场，投标人需要踏勘现场的，招标人应为投标人踏勘现场提供一定的方便，投标人进行现场踏勘时应当服从招标人的安排。 | 10 |
| 2 | 服务保障方案 | 投标人应根据招标文件及本项目特点，提供锅炉维护保养计划及方案：评委根据方案的完整性、科学性、针对性进行综合打分，方案科学性强、合理性高，可行性高，描述详细，得10分；方案科学性较强、合理性较好、可行性较强，描述较详细，得6分；方案科学性一般、合理性一般、可行性一般，描述一般，得3分，不提供不得分。 | 10 |
| 3 | 施工组织方案 | 投标人应根据招标文件及本项目特点提供施工组织方案（包括但不仅限于各阶段进度，劳动力、机械设备投入、安全保障计划、调试方案等内容)，方案科学性强、合理性高，可行性高，描述详细，得10分；方案科学性较强、合理性较好、可行性较强，描述较详细，得6分；方案科学性一般、合理性一般、可行性一般，描述一般，得3分，不提供不得分。 | 10 |
| 4 | 综合实力 | 投标人或投标产品生产厂家具有有效的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个证书得2分，最多得6分 ，须提供证书复印件加盖单位公章，未提供不得分。 | 6 |
| 5 | 业绩 | 投标人或投标产品生产厂家具有2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩的，需提供相关业绩合同、发票以及对应的验收报告证明材料复印件，每提供一份资料齐全的类似业绩得2分，最高4分，投标文件中提供上述材料复印件。 | 4 |
| 合计 |  |  | 40 |

注：

1、评委依据采购文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

2、上述响应文件中所提供的相关合同业绩、资质证书、证明及报告等必须与原件一致。采购结束后，采购人将对中标单位上述投标文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其中标资格。

（二）报价评分：（60分）

1、评审基准价：即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。

2、满足采购文件要求且响应报价最低的报价为评审基准价，其报价得分为满分。

3、其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×60。

4、政府采购政策功能落实

4.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与价格评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

4.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）成交商的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名成交候选人，

若综合得分相同时，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人。

采购人委托评审委员会直接确定成交商。

（四）评审争议

评审时评委对评审的细则若有争议，由评审委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（五）落选原因

评审委员会不对落选的供应商做落选原因的解释。

- 九、出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 十、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购活动事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装。

- 十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据相关政策的规定：响应截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；

2、采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报相关部门批准。

- 十二、成交通知

1、采购活动结束后，采购人自成交商确定之日起2个工作日内在南通大学附属医院官网公告成交结果。

2、成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交商发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交商依法承担法律责任。

- 第五章 合同授予及主要条款

一、自成交通知书发出之日起30日内，成交商凭“成交通知书”及 “履约保证金”凭证与采购人签订合同。合同一式捌份，采购人、供应商各肆份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见采购文件第三章，以上项目款的支付不计息。

南通大学附属医院锅炉采购及安装项目采购合同书

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：      年       月       日

签订地点：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           项目相关事项协商一致，签订本合同。

- 一、采购项目内容及要求

1、采购项目清单及参数要求：

| 序号 | 品名 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 满足采购文件要求 |  |  |
| 2 |  | 满足采购文件要求 |  |  |
| 3 |  | 满足采购文件要求 |  |  |
| 4 |  | 满足采购文件要求 |  |  |
| 5 |  | 满足采购文件要求 |  |  |
| 6 |  | 满足采购文件要求 |  |  |
| 7 |  | 满足采购文件要求 |  |  |

2、产品质量：响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本项目合同规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

4、产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

- 二、服务期限和地点

1、合同签订后25日内完成以下几步：

1.1 2023年11月30日前施工方案会签完成；

1.2 2023年12月10日前旧锅炉设备拆除完成;

1.3 2023年12月12日前设备到货完成;

1.4 2023年12月18日前设备安装调试完成，具备使用条件;

1.5 2023年12月23日前具备终验收条件。

2、供货地点：采购人指定地点。

- 三、质保和售后服务要求

1、质保期限：

1.1终验收合格之日起24个月为设备的质量保证期（以下简称“质保期”），合同范围内的一切货物（易耗品除外）均属质保范围。

1.2质保期间，因设备自身设计、生产、安装原因导致连续停机5个工作日或以上，质保期顺延一个月/次。

1.3在质保期内由于设计、制造、安装等原因造成设备损坏或发生质量问题的，由乙方无偿予以更换和维修；

1.4质保期内，乙方在接到甲方关于故障通知后2小时内应有回复并根据甲方需要在24小时内派专人上门提供维修服务。如24小时内未修复或需回厂维修，需乙方提供备用设备维持生产。乙方自行承担期间费用并赔偿甲方因此遭受的损失。

1.5乙方承诺质保期满后，终身提供维修保养服务和甲方所需零配件。在接到甲方故障通知后24小时（节假日48小时）内派人到甲方现场处理，质保期内外乙方免费提供技术支持。

2、售后服务：

2.1乙方应对甲方相关管理人员、维修人员、操作人员进行技术培训。

2.2培训包括但不限于以下内容：备结构、工作原理、操作理论、设备操作要领、维修保养要领、参数设定方法和要求、设备故障判断和处理方法。

2.3培训地点：在甲方指定地点。

2.4培训要求：提交培训资料，现场培训2次。

2.5培训记录：培训内容、培训时间、参加人员以书面形式确定。

- 四、验收要求

设备验收共分为6次验收：施工方案会签验收、预验收、到货验收、安装调试验收、终验收、质保验收。

4.1施工会签验收

4.1.1验收条件

甲方和乙方在约定地点进行施工会签。甲方对乙方提供的施工方案进行确认，施工方案的总体设计质量由乙方负全责。图纸会签时乙方提供安装基础图、电气控制图、布置图、各部分零部件清单等其他相关技术资料（电子（DWG或PDF格式）版一套）。

4.1.2检测内容如下：

| 序号 | 检查项目 | 图纸或文件检查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备基础及设备的尺寸 | 是否提供 |
| 2 | 接口尺寸及位置 | 是否包含排污、进水口、出水口、安全阀接口 |
| 3 | 电源参数 | 是否提供 |
| 4 | 电气原理图/接线图 | 是否提供 |
| 5 | 设备参数 | 是否提供 |
| 6 | 机组吊装及运行重量 | 是否提供 |

4.2  预验收

预验收是在乙方处完成，对关键部件进行安装及预调。预验收会作为设备发货的前提条件。

乙方应确保制造完成，提供合格证和试验报告资料，且质量合格。

4.3  到货验收

4.3.1 乙方在发货前需要提交本次的发货清单给甲方，甲方根据该清单校核到货数量。

4.3.2设备材料、部件到甲方后，甲方确认后的部件和材料方可用于施工。

4.3.3在验收过程中，甲方应检查是否有因装卸运输等原因导致的残损，如有残损应做好记录，确认是否需要返厂维修或更换，并进行拍照留存；对于不符合技术协议要求的部分，不予以通过验收，针对发现的问题，要求乙方限期进行整改。

4.3.4到货验收包含但不限于以下检查条目：

4.3.4.1到货数量；

4.3.4.2包装是否完好；

4.3.4.3材料和设备的表面质量；

4.3.4.4材料和设备是否完整。

4.3.5 验收前由乙方提供以下材料：锅炉本体合格证、特种设备制造监督检验证书、第三方检测单位出具的锅炉热工以及尾气检测报告、辅机相关技术资料、质量证明书、操作及维修保养手册及在锅炉使用等级办理过程中需提供的资料。

4.3.6乙方提供设备实木制包装物/托盘动植物检验检疫证明

4.4安装调试验收

4.4.1安装调试验收在设备安装调试完成后进行。如下条件全部达成后即可进行安调验收：

4.4.1.1设备安调结束后，开始试生产；

4.4.1.2设备功能全部调试完成且得到确认。

4.4.2安装调试验收包含但不限于以下检查条目:

4.4.2.1设备是否安装完成；

4.4.2.2按设计参数和规格进行系统功能及性能的确认。

4.4.2.3是否存在安全隐患；

4.4.2.4性能能否满足设计要求。

4.4.2.5调试报告

4.5终验收

4.5.1终验收应满足的条件：

4.5.1.1验收前双方确认前期遗留问题已经关闭；

4.5.1.2在设备安装调试完成，满3个月无质量问题，乙方书面提出设备终验收申请；

4.5.1.3乙方应在在设备终验收前完成设备操作、维护保养技能培训；

验收前由乙方提供以下材料：设备的运行报告，整套系统PLC控制程序及触摸屏程序（需有中文注释）、终验收申请、问题整改清单、竣工图。

4.6质保验收

终验收合格后设备正常运行达到技术协议规定的质保期限时，由乙方提交质保验收申请，甲方组织进行设备质保验收。

4.7提供资料要求和附属装置

4.7.1每项验收前7天，中标供应商提供完备的验收资料，否则采购人有权拒绝验收。

4.7.2每次提交的所有技术文件都必须带有封面目录，写明所提交的内容。乙方提交的技术文件均应使用国际计量单位制，所提交的图纸及文件均应清晰、完整。

4.7.3若本技术协议及其附件中英文不一致，以中文为准。

- 五、付款方式

合同签订后，支付合同金额的30%，经终验合格后付至合同金额的95%（成交商应出具由税务部门认可的正式发票），余款待验收通过之日起满两年后30日内一次性付清。

因中标供应商发票错误、迟延等问题而导致采购人无法付款的，采购人不承担责任。

六、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为合同价的10%，以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

2、成交商的履约保证金须在签订合同前缴纳，成交商需在成交通知书发出之日起30日内凭“成交通知书”及 履约保证金凭证按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交商还须承担相应的法律赔偿责任。

七、转包或分包

1、本合同范围的内容，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

1.1甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任

2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款  20  %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2 乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款每天5% 的数额，支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

2.3货物送达后，经验证为假货的一律不付款，且取消该供应商一年内的其他商品的采购供货资格。

九、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

2.2 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低货物的价格。

2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十一、合同的解除及终止

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得转让。

十二、争议处理

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十三、附则

1、合同份数：本合同一式捌份，甲乙双方各肆份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：  年  月  日

廉洁协议

立协议单位：                                        （甲方）

（乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关货物项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于货物项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目的采购活动。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式捌份。双方各随合同保存肆份。

第六条  本廉洁协议作为                   合同的附件，与       项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

- 年   月   日                             年   月   日

- 第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第七章  响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、技术文件、报价文件三部分组成。本次采购应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按采购文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独装订密封）

1、供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见第七章）。

2、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第七章）。

4、供应商须提供诚信承诺书（格式参见第七章）。

二、技术文件（单独装订密封，不得出现报价）

1、投标响应函（格式参见第七章）；

2、供应商情况表（格式参见第七章）；

3、商务部分正负偏离表（格式参见第七章）；

4、技术部分正负偏离表（格式参见第七章）；

5、中小企业声明函（格式参见第七章）；

6、残疾人福利性单位声明函（如有，格式参见第七章）；

7、监狱和戒毒企业证明材料（如有，格式参见第七章）；

8、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术文件”所须提供材料的复印件（须加盖供应商公章）按采购文件要求装订，密封，递交。

三、报价文件（单独装订密封）

1、响应报价表（格式参见第七章）。

2、响应报价明细表（格式参见第七章）；

3、中小企业声明函（如有，格式参见第七章））、残疾人福利性单位声明函（如有，格式参见第七章））、监狱和戒毒企业证明材料（如有，格式参见第七章））。

附件：相关格式

南通大学附属医院锅炉采购及安装项目

响应文件

对应响应文件填写：资格审查文件

对应响应文件填写：技术文件

对应响应文件填写：报价文件

（资格后审）

供应商：参加供应商全称（公章）

日  期：   年   月   日

- 投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通大学附属医院：

我单位参加________________（项目名称）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

- 法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

- 法定代表人授权委托书

本人     （姓名）系       （授权单位名称）的法定代表人，现委托     （姓名）（身份证号       ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：         ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于   年   月   日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

注：提供投标代表本人身份证复印件及供应商为其缴纳的近三个月的社会保险证明盖公章。

- 诚信承诺书

南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

- 投标响应函

南通大学附属医院：

依据贵单位                （采购项目名称）项目采购采购的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6.一旦我方成交,我方承诺将根据项目服务要求与贵单位签订项目服务协议书。

7.一旦我方成交, 我方承诺在服务过程中，负责安排好各相关人员完成服务工作。

8.一旦我方成交,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内保证所有工作人员到位。如有违反，将按规定接受处罚直至撤场并赔偿甲方因此造成的损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 供应商情况表

| （1） | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （2） | 总部地址： |  |  |
| （3） | 当地分支机构地址： |  |  |
| （4） | 电话： | 联系人： |  |
| （5） | 传真： | 电子邮件： |  |
| （6） | 注册地： | 注册年份： |  |
| （7） | 公司资质等级证书号（如有，请附有关证书的复印件） |  |  |
| （8） | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，没有请忽略该项） |  |  |
| （9） | 经营范围： 1、； 2、； 3、…… |  |  |
| （10） | 供应商从事类似采购项目的年数 |  |  |
| （11） | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

- 商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第四部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将取消其响应或成交资格，并按有关规定进行处罚。4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第四部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将取消其响应或成交资格，并按有关规定进行处罚。4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；承建企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件12

- 响应报价总表

| 项目名称 | 响应报价 |
| --- | --- |
| 南通大学附属医院锅炉采购及安装项目 | 人民币大写： 人民币小写： |
| 备注 |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

注：

1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应采购文件。

2、本表响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中所涉及到的一切费用，包包括但不限于老机器拆除、新机器就位安装、管路改造、产品生产成本、加工制作费、劳务费、管理费、材料费、设备使用费、机械费、包装费、运输费、保险费、装卸费（含上下力资费）、二次搬运费、成品保护费、服务费、措施费、风险费（政策性文件规定及本合同包含的所有风险）、售后服务费、检测试验费、利润和税金、质保期内的维护保养费等。

附件13

- 响应报价明细表

项目名称：南通大学附属医院锅炉采购及安装项目

| 序号 | 品名 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有旧锅炉设备的拆除 |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 超低氮冷凝真空热水锅炉 |  | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 一次阀门、仪表（随本体配套） |  | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 燃烧机、燃气阀组 |  | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 控制柜（锅炉本体配套） |  | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 烟囱、管道阀门等相关附属设备的供货和安装 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 设备的调试、培训及质保 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 合计价格： |  |  |  |  |  |

注：供应商须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与响应报价总表报价相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：