南通大学附属医院东院区中央空调维保服务项目（二次）

招标文件

采购人：南通大学附属医院

代理机构：江苏大成工程咨询有限公司

二〇二五年一月

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  合同主要条款

第四部分  项目需求

第五部分  开标和评标

第六部分  投标文件组成

- 第一部分  投标邀请

南通大学附属医院就南通大学附属医院东院区中央空调维保服务项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

南通大学附属医院东院区中央空调维保服务项目的潜在投标人应在“南通大学附属医院官网”获取招标文件，并于2025年2月17日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：南通大学附属医院东院区中央空调维保服务项目

预算金额：人民币49.68万元/年。

最高限价：人民币49.68万元/年，投标报价超过最高限价者按无效标处理。

采购需求：具体内容详见第四部分项目需求，请仔细研究。

服务期限：合同签订后次日正式进行维修服务，服务期限截止2026年4月30日。合同一年一签，合同期满后，经采购人考核合格后可续约至2026年4月30日。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人本人身份证复印件、法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人身份证复印件。

（3）供应商具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质证书，同时具备安全生产许可证。

（4）项目负责人资格

拟派项目负责人须具有机电安装工程专业贰级及以上注册建造师，且具有安全生产考核合格证（B证），且注册单位名称与供应商名称一致。

拟派项目负责人为供应商正式人员（提供供应商与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同及社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳的2024年10月以来任意一个月社保缴费证明）。

注：供应商拟派项目负责人如为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为拟派项目负责人的资格不符合要求。

供应商拟派项目负责人如为二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕第26号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为拟派项目负责人的资格不符合要求。

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

具体资格要求详见第六部分中的“资格审查文件”。

三、获取招标文件

时间：2025年01月27日至2025年02月17日。

地点：“南通大学附属医院官网”自行下载

售价：300元/份，随投标文件递交给采购代理机构，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2025年02月17日14点00分（北京时间），逾时采购人将拒绝接受投标文件。

地点：南通大学附属医院西院区2号楼606会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1.投标保证金：

- （1）投标保证金金额：玖仟元人民币。

- （2）投标保证金形式：应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标保证金由供应商账户汇出的，需注明用途：XXX项目(项目名称）保证金。

- （3）投标保证金接收账户名称：江苏大成工程咨询有限公司南通第一分公司，开户银行：交通银行南通分行台商投资开发区支行，账户：326008610011000097513，行号：301306006100。

- （4）投标保证金截止交纳期限：与提交投标文件截止时间一致（北京时间，投标保证金由供应商账户汇出的以银行到账时间为准），因供应商未缴纳投标保证金或未按照采购公告要求缴纳投标保证金产生的投标保证金无效而导致的一切后果由供应商自行承担。

- 2.项目开标活动模式：线下开标模式，投标人准时参加开标会。

- 3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

- 4.履约保证金：本项目中标后的履约保证金为项目合同总价款的10%，可以采用数字人民币、支票、汇票、本票等非现金形式缴纳或提交。

- 5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南通大学附属医院

地址：南通市西寺路20号

联系人：杜老师

联系方式：13862919289

2.采购代理机构信息

名    称：江苏大成工程咨询有限公司

地    址：南通市崇川区工农路358号11层

联系方式：童艳18662908181

3.项目联系方式

项目联系人：童艳18662908181

- 第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标文件每套售价300元，在递交投标文件的同时提交给招标代理机构。

4.3本项目采购代理服务费由成交商在领取成交通知书前向采购代理人一次性付清，报价时应综合考虑（不单列）。30万以上项目招标代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2011] 534号）文件规定的标准费率的50%收取，不足3000元按3000元收取。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释。

- 招标文件

- 招标文件构成

- 1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）合同主要条款

（4）项目需求

（5）开标和评标

（6）投标文件组成

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清或者修改

2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2.2招标文件的澄清或者修改将在“南通大学附属医院官网”公布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

2.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，发布补充说明、澄清；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.4采购人视情组织答疑会。

（三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1资格审查文件

1)法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件；

2)法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有授权）；

3)投标人具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4)投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

5)投标人诚信承诺书；

6)其它招标公告资格要求中应当提供相应的佐证材料。

注：上述（1）—（6）中任何一条不符合要求，则资格性审查不通过,按无效投标文件处理。

2.2商务技术标文件：

1)投标人情况一览表；

2)商务部分正负偏离表；

3)技术部分正负偏离表；

4)第四部分项目需求中要求提供的证明材料（划红线部分，不提供或证明材料不满足要求按照无效投标处理）；

5)商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

6)投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

2.3价格标文件

1）开标一览表；

2）分项报价明细表。

2.4投标文件的编写、密封及标记

（一）投标文件的编写

1）投标人按“第六部分 投标文件组成”要求编写投标文件。但表格可以按同样格式扩展。除另有规定者外，投标人不得修改。

2）投标文件应用不褪色的材料书写或打印。为方便评委评审，请供应商按照招标文件所规定的内容顺序编写投标文件。投标文件应当可靠装订，由于装订原因造成投标文件的散落、丢失等，责任由投标人自负。

3）除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

（二）投标文件的份数、签署和退还

1）投标文件由：①资格审查文件、②商务技术标文件、③价格标文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2）投标文件均为一式伍份，其中“正本”壹份和“副本”肆份。（具体要求详见第六部分投标文件组成）。

3）在每份投标文件上要明确标注项目名称、对应的投标文件名称（资格审查文件/商务技术标文件/价格标文件）、投标人的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4）投标文件中的所有正本，须按招标文件要求由投标人法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。投标文件的“副本”可采用正本的复印件，但封面须加盖单位公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

5）开评标程序顺利进行后，所有的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，均不退回（未拆封的除外）。

（三）投标文件的密封及标记

1）投标人须将本项目投标文件：①、②、③分别单独密封。

2）投标人可将投标文件每一部分的正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋或封箱上标明正、副本字样。

3）密封后，应在封袋或封箱上明确标注项目名称、投标文件各自对应的名称（资格审查文件/商务技术标文件/价格标文件）、投标人的全称及日期。

4）在边缝处加盖投标人公章或骑缝签字。

【特别提醒】投标文件中①、②的“正本”或“副本”中，均不得含有价格标文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

2.5投标报价

1）投标人应根据采购人提供的技术需求，结合企业实际情况，提出报价。报价在合同有效期内（含质保期）不作调整。

投标报价应包含所有人工服务费用、税费、设备费、维修保养费、运输费、技术服务费、设备损毁进行维修所需的零配件、润滑油、冷媒、材料费及空调清洗所需药剂等费用、相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。一次报定的响应报价为成交价，同时，中标供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

每种货物及每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### （四）投标文件的递交

#### 1.投标文件的递交

投标人须在投标截止时间前将投标文件递交到采购人指定的地点。

2.投标截止日期

投标人递交投标文件的时间不得迟于招标文件中规定的投标截止时间。

采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3.投标文件的拒收

#### 3.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 4. 投标文件的撤回

4.1投标截止时间之前，投标单位可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

注：未按要求密封和递交的投标文件，采购人或者采购代理机构有权拒收，一切后果投标单位自负。

### （五）开标与评标

#### 1.开标

1.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应委派授权代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

1.2开标仪式由采购人或采购代理机构组织，投标人代表、监管代表（必要时）等参加。

1.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。

1.4开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封纸质投标文件，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.5 采购人将指定专人负责开标记录并存档备查。

1.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

1.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

#### 2.评标委员会

2.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2对投标人资格、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。

3.3在评标期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.5 采购代理机构、采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.6 采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

#### 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法修正投标文件中的投标报价，修正后的价格经投标人确认后具有约束力。如果投标人不确认的，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.4未通过符合性检查的。

6.1.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.6 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将现场要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.10投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.11投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的。

6.1.12资格审查文件或商务技术标文件出现报价的。

6.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.2因重大变故，采购任务取消的。

6.2.3评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.4 投标人的报价均超过预算，采购人不能支付的。

### （六）定标

#### 1.确定中标单位

1.1评委会根据本招标文件规定评标办法进行评审。中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五部分规定。

1.2采购人将在“南通大学附属医院官网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.3.1提供虚假材料谋取中标的。

1.3.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.3.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.3.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.3.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.3.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.3.7不符合法律、法规的规定的。

1.4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.4.5不同投标人的投标文件相互混装；

1.4.6其他法律法规规定的投标人串通投标的情形。

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收联系地址：南通市崇川区工农路358号11楼，联系电话：18662908181。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3.中标通知书

3.l在公告中标结果的同时，采购人向中标人发放中标通知书。

3.2 中标供应商授权代表须到采购人或采购代理机构现场领取中标通知书。

3.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起30日内，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，中标人不得将货物进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### （八）采购项目涉及到的现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，供应商可自行前往有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，采购人不另行组织。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2.采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.供应商为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4.供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

勘察负责人：陆老师，联系电话：13921457255

### （九）投标保证金

1、供应商在递交投标文件的同时，应按采购公告规定的金额、时间递交投标保证金。

2、供应商不按采购公告要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

3、投标保证金退还:见采购公告。

4、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还:

(1)响应供应商在规定的响应有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

(3)违反采购人对供应商的纪律要求的，包括但不限于供应商在投标文件中提供虚假材料的、供应商围标串标的；

(4)法律法规和本招标文件规定的其他情形。

5、投标保证金为无条件担保。

（十）履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为合同价的10%，以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

2、成交商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前缴纳。

3、自成交通知书发出之日起30日内，中标供应商凭“成交通知书”及“履约保证金”凭证向采购人提交纸质盖章版合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

4、成交商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

5、由于成交商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交商还须承担相应的法律赔偿责任。

（十一）变更为其他方式采购的情形

本项目为第二次招标，在本次招标任务未取消的情形下，按照招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，当提交响应文件或招标过程中符合要求的供应商只有两家时，招标活动继续进行；当提交响应文件或招标过程中符合要求的供应商只有一家时，在经有关部门同意后变更为“单一来源”招标方式确定成交供应商。

第三部分 合同主要条款

南通大学附属医院东院区中央空调维保服务项目

采购合同书

甲方： 南通大学附属医院

乙方：

签订时间：     年       月          日

签订地点：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           项目相关事项协商一致，签订本合同。

一、项目概况

南通大学附属医院东院区地处创新区东区先锋地块，按照三级甲等医院标准建设。项目总建筑面积565067.35㎡，空调总使用面积222183㎡，开设床位2500张，具体供能建筑楼栋信息如下：

1、能源站供能空调区域面积：

| 项目 | 楼号 | 空调面积㎡ |
| --- | --- | --- |
| 一期 | 门诊楼 | 34393 |
|  | 医技楼 | 28075 |
|  | 住院A | 45290 |
|  | 新建病房楼（平疫结合） | 46670 |
|  | 感染楼 | 1900 |
|  | 地下室（一期） | 5300 |
|  | 地下室（新建病房楼） | 2500 |
|  | 净化及医疗工艺区 | / |
|  | 合计 | 202438 |
| 二期 | 行政办公楼（暂未投运） | 58055 |
| 全期 | 总计 | 222183 |

- 2、院区中央空调末端数量统计如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式风机盘管 | 4209 | 台 |  |
| 2 | 组合式空调机组 | 717 | 台 | 组合式新风机组、组合式空调机组 |

- 二、项目范围

- 本服务的实施范围及内容：对业主单位中央空调末端系统风机盘管、新风机组进行日常巡检、维修保养及空调清洗。

- 三、人员要求

| 序号 | 名称 | 人员要求 | 配置人数 | 上班模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修人员 | 1、年龄60周岁以内； 2、维修人员必须持有国家认可的相应上岗作业证，其中必须有1人需持有登高作业证；必须有1人需持有焊接与热切割作业；必须有4人持有低压电工作业证。一人可同时持多证。 3、能够熟练进行水电相关维修工作，熟悉抢修工作，具备突发事件应急处理能力； 4、严格遵守劳动纪律，不得违章违纪； 5、身体健康，能适应倒班作业（需上夜班）。 | 7 | 24小时值班制，白班5个人，夜班2个人 |

- 四、服务范围

- 本劳务服务的实施范围及内容：对业主单位中央空调末端系统风机盘管、新风机组进行日常巡检、维修保养；制冷制热前的联动调试工作；空调管道、阀门的维护维修；按甲方要求在换季时完成集中空调清洗，配合院方完成第三方空气检测。

- 具体服务需求按以下实施内容要求实行。服务商需安排技术人员进行驻场，提供365天，7*24小时全天候技术支持服务。

- 实施内容

- 1、负责中央空调末端系统风机盘管、新风机组日常巡检；

- 2、负责风机盘管及组合式空调机组进回风网清洗。

- 3、负责中央空调系统管路（包括主管、支管、风机盘管、组合式空调机组）水路过滤器进行清洗、维修，保温。每年两季的冷热切换，大小系统的切换。制冷制热转换期间的联动调试。

- 4、空调管道、阀门等维护维修工作；

- 5、末端风机盘管开关、控制线的维修服务

- 6、在接到报修后，第一时间到达故障点，在可能的条件下迅速排除故障，恢复空调正常供应，并认真做好维修记录；

- 7、按甲方要求在换季时完成集中空调清洗，配合院方完成第三方空气检测。

- 8、认真完成上级交办的其他工作。

9、严格执行国家、行业有关建设安全管理的法律法规和规章制度，确保项目安全文明施工，采取积极的安全措施，实现安全目标。

五、进度要求

- 1、服务期限：合同签订后次日正式进行维修服务，服务期限截止2026年4月30日。

- 2、合同一年一签，合同期满后，经甲方考核合格后可续约至2026年4月30日。

- （1）服务期内甲方按照招标文件的要求、投标文件的响应及甲方的管理规范和相关制度对乙方的服务质量每季度进行一次考核。年度合同结束后，平均考核分值低于90分，视为考核不合格。考核合格，甲方可以与乙方续签合同；考核不合格，甲方有权不再与乙方续签，并重新组织采购。

- （2）按甲方要求在换季时完成集中空调清洗，配合院方完成第三方空气检测。第三方空气检测不合格的不予续约。

- 六、合同价款

1.合同价款：服务费人民币      元/年。

2.合同价款包含所有人工服务费用、税费、设备费、维修保养费、运输费、技术服务费、设备损毁进行维修所需的零配件、润滑油、冷媒、材料费及空调清洗所需药剂等费用、相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。乙方的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.付款方式：甲方根据乙方季度的考核情况通知乙方开具相应金额的发票（扣除考核相关金额），甲方收到发票后30个工作日内支付季度服务费用。

七、验收方式及标准

采用考核方式进行技术服务质量验收，以季度考核为主，日常抽查考核为辅。具体考核时间以合同约定的开始日起每个季度结束后第一个星期内，考核组进行不定期抽查。

1）验收方式

（1）查阅资料。考核人员考核评分表逐项查阅档案资料，维修方要根据考核内容分档分册做好归档，确保档案资料有专人负责管理。

（2）现场检查。对考核对象采取现场检查的方式进行，主要查看中央空调末端系统设施保养、巡查维护情况、维修管理情况及报修部门反馈情况。

2）验收标准

（1）维修服务月度考核标准

| 考核内容 | 扣分标准 |
| --- | --- |
| 1、所有人员统一着装，并且须整洁，统一佩戴工号牌，维修作业时注意安全防护，维修时礼貌用语、服务周到。 | 一处不符合扣5分 |
| 2、维修及时率98%，常规30分钟内到场维修（特殊原因除外），紧急时应及时修复，常规1小时内修复。 | 一处不符合扣5分 |
| 3、报修记录登记完整，报修单经报修部门负责人签字确认，有定期回访记录。 | 一处不符合扣5分 |
| 4、维修服务场地卫生保持干净，维修完毕落手清；新风机房卫生整洁干净。 | 一处不符合扣5分 |
| 5、各种应急工作到位，安全生产工作落实到位。 | 一处不符合扣2-10分 |
| 6、严格遵守劳动纪律，不得违章违纪。 | 每发一次扣5分 |
| 7、各工种按国家规定持证上岗。 | 一处不符合扣5分 |
| 8、各工种相应岗位培训需到位。 | 一处不符合扣5分 |
| 9、工作期间严禁出现吵架、打架等违纪行为。 | 一处不符合扣5分 |
| 10、配合甲方完成上级各项检查任务和各项应急工作，保证服务范围中央空调末端系统运行正常。 | 一处不符合扣5分 |
| 11、乙方所有员工必须严格遵守甲方的各项规章制度,未经甲方同意,不得私自使用大功率的电器用品。 | 一处不符合扣5分 |
| 12、各类设备维修、巡视及保养资料齐全，符合甲方管理标准。 | 一处不符合扣5分 |
| 13、维修办公间卫生落实到人，要求整洁干净，设备、物品摆放整齐。 | 一处不符合扣5分 |
| 14、按照甲方管理标准，做好应急预案和演练。 | 一处不符合扣5分 |
| 15、维修保养服务期间不得影响甲方正常医疗秩序。 | 一处不符合扣2分 |
| 16、各项工作严格按相关管理标准执行。 | 一处不符合扣1分 |
| 17、乙方员工对各项规章制度及设备操作规程的执行程度，是否完全遵照执行。 | 一处不符合扣5分 |
| 18、对乙方制定的年度设备设施维保计划每项都要100%执行。 | 一处不符合扣1分 |
| 19、建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案；有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系。 | 一处不符合扣2分 |
| 20、做好节能巡查，避免跑冒滴漏浪费现象；做好节能宣传教育、分析统计工作，规范台账资料，协助甲方做好能耗管理。 | 一处不符合扣1分 |

按季度考核，每月进行考核打分，每季度平均分为最终季度考核分，考核满分为100分，90分为合格分，90分以下扣除2000元,80分以下扣除5000元,每季度底书面形式甲方向乙方提供考核结果，并要求乙方方根据考核情况限时整改，乙方应对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向甲方反馈整改措施及效果。对于甲方提出的问题未限时整改的，加倍扣罚。所扣费用从甲方每季度支付给乙方的服务费用中扣除。

八、其他要求（安全、文明、环保等）

- （1）安全文明要求

（1）维修服务工作应严格遵守医院有关规定。

（2）维修保养期间应尽量降低维修影响（噪音、滴水等），不能影响医院正常医疗秩序。

（3）维修保养工作严格执行计划管理，报送周计划、月度计划和年度计划，备案留档日工作计划。

（4）维修人员应持应具备相关作业证书。

（5）维修人员在开展有安全风险的工作时，应有熟悉设备情况的技术人员全程陪同，并设置专职安全监督人员。

（6）维修人员不得擅自改变原空调末端设备系统的管路安装设计、检修孔等，如需改变需向医院进行申请。

（7）维修人员应统一着装，遵守公司和客户劳动纪律。

九、双方责任

1.维护保养期间甲方提供相关便利条件，协助乙方的工作，并及时提供维修、保养的材料。

2.乙方人员应遵守甲方的管理制度，充分尊重甲方的意见，与甲方密切协调配合，确保安全，并由甲方考核扣款。

3.乙方在保养、维修过程中更换下来的材料，及时交给甲方值班人员保管，厉行节约成本。

4.乙方应及时将不正常的情况通知甲方。

5.乙方按照合同定期检查甲方设备运行情况。

6.除非在紧急情况下或乙方未及时开展维保工作的情况下，只准许乙方服务人员检修设备，若甲方自行检修设备，则乙方不负任何技术责任。

7.乙方在施工期间不得损坏采购人财产。如因乙方工作人员疏忽而导致设备遗失或损坏的，由乙方承担赔偿责任。

8.本项目所述的服务费用包含检查出设备损毁进行维修所需的零配件、润滑油、冷媒、材料费及空调清洗所需药剂等费用。

9.在本项目履行过程中，乙方应负责本合同项下全部维修、保养、检测、清洗等工作的安全，由维修、保养、检测、清洗等工作产生的全部安全责任均应由乙方承担。除非甲方过错所致，本合同在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由乙方承担，尤其是维修、保养、检测、零星清洗等工作所引起的人员事故及损失，由乙方承担。

十、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为    元，以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

2.乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前缴纳。

3.自成交通知书发出之日起5个工作日内，乙方凭“成交通知书”及“履约保证金”凭证向甲方提交纸质盖章版合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

4.乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

5.由于乙方原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，甲方有权不予退还履约保证金，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十一、其他约定

1.本合同书一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

2.因本合同及本合同有关事项发生的争议，双方可友好协商解决。协商不成的，任何一方均应向甲方所在地的法院提起诉讼。

3.双方需确定的其他事项另行以书面形式商定。

（签字页）以下无正文

甲方：南通大学附属医院          乙方：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

日期：    年   月   日         日期：    年   月   日

廉洁协议

协议单位：                                        （甲方）

（乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目的采购活动。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式肆份，均具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份。

第六条  本廉洁协议作为                   合同的附件，与       项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后立即生效。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

年   月   日                       年   月   日

采购人保留对本合同调整的权利。项目需求是本合同的重要组成部分。

南通大学附属医院

医药购销领域合作单位廉洁承诺书

为促进医药购销领域行为廉洁诚信，纠正医药购销领域不正之风，有效防范商业贿赂，规范购销领域行为，营造公平公正、诚实守信的购销环境，构建和谐稳定的就医秩序和环境，维护广大人民群众的利益，现做出如下承诺：

一、本单位和个人必须具备规定的资质、依照相关的市场规则进行购销领域交易活动，严格遵守国家法律法规和有关廉政规定。

二、在购销领域过程中自觉遵循以下原则：

（一）公开、公平、公正，诚实信用；

（二）坚持质量第一、安全第一，依照质量价格比优化；

（三）依法购销经营，严格执行纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关规定和文件精神；

（四）接受社会监督，依法依纪处理违规问题。

三、出现下列行为之一的，我方承诺承担一切责任，服从医院做出的延迟付款、限制我方在一定时期、一定范围内的销售活动，取消投标或销售资格，同意将违反廉洁行为纳入合同违约条款，并向市社会信用管理部门提供失信记录，提请相关部门吊销经营资格，直至追究其刑事责任的处理。

（一）以任何理由向医院相应的采购、管理、使用部门科室和人员赠送礼品、礼金、有价证券、信用卡、购物卡等各种形式的“回扣”；为医院相关科室及人员安排宴请、免费旅游、赞助活动、报销个人费用或其它任何形式的商业贿赂。

（二）私下通过医院工作人员销售，未经医院相关职能部门集体采购的医疗药品、医用耗材、医用检验试剂、医用植入材料、物资设备、建材等。

（三）以低于成本的价格投标或销售，扰乱市场秩序；相互串通价格，排斥其他人的公平竞争，损害医院利益。

（四）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取销售。

（五）不按照规定要求与医院签订购销合同，或者不履行合同义务。

（六）不履行对参与购销领域的关联人（个体医药供应商、医药代表、物资供应代表等）廉洁诚信约束义务。

（七）违反《南通大学附属医院加强医药代表管理办法（试行）》开展工作。

四、本承诺书一式肆份，医院执叁份，承诺单位执壹份。自签字、盖章之日起生效。

承诺单位（盖章）：

承诺人：

20    年   月   日

- 第四部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目概况

南通大学附属医院东院区地处创新区东区先锋地块，按照三级甲等医院标准建设。项目总建筑面积565067.35㎡，空调总使用面积222183㎡，开设床位2500张，具体供能建筑楼栋信息如下：

1、能源站供能空调区域面积：

| 项目 | 楼号 | 空调面积㎡ |
| --- | --- | --- |
| 一期 | 门诊楼 | 34393 |
|  | 医技楼 | 28075 |
|  | 住院A | 45290 |
|  | 新建病房楼（平疫结合） | 46670 |
|  | 感染楼 | 1900 |
|  | 地下室（一期） | 5300 |
|  | 地下室（新建病房楼） | 2500 |
|  | 净化及医疗工艺区 | / |
|  | 合计 | 202438 |
| 二期 | 行政办公楼（暂未投运） | 58055 |
| 全期 | 总计 | 222183 |

- 2、院区中央空调末端数量统计如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式风机盘管 | 4209 | 台 |  |
| 2 | 组合式空调机组 | 717 | 台 | 组合式新风机组、组合式空调机组 |

- 二、项目范围

- 本服务的实施范围及内容：对业主单位中央空调末端系统风机盘管、新风机组进行日常巡检、维修保养及空调清洗。

- 三、人员要求

| 序号 | 名称 | 人员要求 | 配置人数 | 上班模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修人员 | 1、年龄60周岁以内； 2、维修人员必须持有国家认可的相应上岗作业证，其中必须有1人需持有登高作业证；必须有1人需持有焊接与热切割作业证；必须有4人持有低压电工作业证。一人可同时持多证。 （商务技术标文件中提供维修人员证书，未提供或证书不符合要求按照无效投标处理） 3、能够熟练进行水电相关维修工作，熟悉抢修工作，具备突发事件应急处理能力； 4、严格遵守劳动纪律，不得违章违纪； 5、身体健康，能适应倒班作业（需上夜班）。 | 7 | 24小时值班制，白班5个人，夜班2个人 |

- 四、服务范围

- 本劳务服务的实施范围及内容：对业主单位中央空调末端系统风机盘管、新风机组进行日常巡检、维修保养；制冷制热前的联动调试工作；空调管道、阀门的维护维修；按采购人要求在换季时完成集中空调清洗，配合院方完成第三方空气检测。

- 具体服务需求按以下实施内容要求实行。服务商需安排技术人员进行驻场，提供365天，7*24小时全天候技术支持服务。

- 实施内容

- 1、负责中央空调末端系统风机盘管、新风机组日常巡检；

- 2、负责风机盘管及组合式空调机组进回风网清洗。

- 3、负责中央空调系统管路（包括主管、支管、风机盘管、组合式空调机组）水路过滤器进行清洗、维修，保温。每年两季的冷热切换，大小系统的切换。制冷制热转换期间的联动调试。

- 4、空调管道、阀门等维护维修工作；

- 5、末端风机盘管开关、控制线的维修服务；

- 6、在接到报修后，第一时间到达故障点，在可能的条件下迅速排除故障，恢复空调正常供应，并认真做好维修记录；

- 7、按采购人要求在换季时完成集中空调清洗，配合院方完成第三方空气检测。

- 8、认真完成上级交办的其他工作。

9、严格执行国家、行业有关建设安全管理的法律法规和规章制度，确保项目安全文明施工，采取积极的安全措施，实现安全目标。

五、进度要求

1、服务期限：合同签订后次日正式进行维修服务，服务期限截止2026年4月30日。

2、合同一年一签，合同期满后，经采购人考核合格后可续约至2026年4月30日。

（1）服务期内采购人按照招标文件的要求、投标文件的响应及采购人的管理规范和相关制度对中标供应商的服务质量每季度进行一次考核。年度合同结束后，平均考核分值低于90分，视为考核不合格。考核合格，采购人可以与中标供应商续签合同；考核不合格，采购人有权不再与中标供应商续签，并重新组织采购。

（2）按采购人要求在换季时完成集中空调清洗，配合院方完成第三方空气检测。第三方空气检测不合格的不予续约。

六、付款方式

采购人根据成交单位季度的考核情况通知成交单位开具相应金额的发票（扣除考核相关金额），医院收到发票后30个工作日内支付季度服务费用。

七、验收方式及标准

采用考核方式进行技术服务质量验收，以季度考核为主，日常抽查考核为辅。具体考核时间以合同约定的开始日起每个季度结束后第一个星期内，考核组进行不定期抽查。

1、验收方式

（1）查阅资料。考核人员考核评分表逐项查阅档案资料，维修方要根据考核内容分档分册做好归档，确保档案资料有专人负责管理。

（2）现场检查。对考核对象采取现场检查的方式进行，主要查看中央空调末端系统设施保养、巡查维护情况、维修管理情况及报修部门反馈情况。

2、验收标准

（1）维修服务月度考核标准

| 考核内容 | 扣分标准 |
| --- | --- |
| 1、所有人员统一着装，并且须整洁，统一佩戴工号牌，维修作业时注意安全防护，维修时礼貌用语、服务周到。 | 一处不符合扣5分 |
| 2、维修及时率98%，常规30分钟内到场维修（特殊原因除外），紧急时应及时修复，常规1小时内修复。 | 一处不符合扣5分 |
| 3、报修记录登记完整，报修单经报修部门负责人签字确认，有定期回访记录。 | 一处不符合扣5分 |
| 4、维修服务场地卫生保持干净，维修完毕落手清；新风机房卫生整洁干净。 | 一处不符合扣5分 |
| 5、各种应急工作到位，安全生产工作落实到位。 | 一处不符合扣2-10分 |
| 6、严格遵守劳动纪律，不得违章违纪。 | 每发一次扣5分 |
| 7、各工种按国家规定持证上岗。 | 一处不符合扣5分 |
| 8、各工种相应岗位培训需到位。 | 一处不符合扣5分 |
| 9、工作期间严禁出现吵架、打架等违纪行为。 | 一处不符合扣5分 |
| 10、配合甲方完成上级各项检查任务和各项应急工作，保证服务范围中央空调末端系统运行正常。 | 一处不符合扣5分 |
| 11、乙方所有员工必须严格遵守甲方的各项规章制度,未经甲方同意,不得私自使用大功率的电器用品。 | 一处不符合扣5分 |
| 12、各类设备维修、巡视及保养资料齐全，符合甲方管理标准。 | 一处不符合扣5分 |
| 13、维修办公间卫生落实到人，要求整洁干净，设备、物品摆放整齐。 | 一处不符合扣5分 |
| 14、按照甲方管理标准，做好应急预案和演练。 | 一处不符合扣5分 |
| 15、维修保养服务期间不得影响甲方正常医疗秩序。 | 一处不符合扣2分 |
| 16、各项工作严格按相关管理标准执行。 | 一处不符合扣1分 |
| 17、乙方员工对各项规章制度及设备操作规程的执行程度，是否完全遵照执行。 | 一处不符合扣5分 |
| 18、对乙方制定的年度设备设施维保计划每项都要100%执行。 | 一处不符合扣1分 |
| 19、建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案；有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系。 | 一处不符合扣2分 |
| 20、做好节能巡查，避免跑冒滴漏浪费现象；做好节能宣传教育、分析统计工作，规范台账资料，协助甲方做好能耗管理。 | 一处不符合扣1分 |

按季度考核，每月进行考核打分，每季度平均分为最终季度考核分，考核满分为100分，90分为合格分，90分以下扣除2000元,80分以下扣除5000元,每季度底书面形式甲方向乙方提供考核结果，并要求乙方方根据考核情况限时整改，乙方应对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向甲方反馈整改措施及效果。对于甲方提出的问题未限时整改的，加倍扣罚。所扣费用从甲方每季度支付给乙方的服务费用中扣除。

七、其他要求（安全、文明、环保等）

- 安全文明要求

（1）维修服务工作应严格遵守医院有关规定。

（2）维修保养期间应尽量降低维修影响（噪音、滴水等），不能影响医院正常医疗秩序。

（3）维修保养工作严格执行计划管理，报送周计划、月度计划和年度计划，备案留档日工作计划。

（4）维修人员应持应具备相关作业证书。

（5）维修人员在开展有安全风险的工作时，应有熟悉设备情况的技术人员全程陪同，并设置专职安全监督人员。

（6）维修人员不得擅自改变原空调末端设备系统的管路安装设计、检修孔等，如需改变需向医院进行申请。

（7）维修人员应统一着装，遵守公司和客户劳动纪律。

八、现场条件

1、已具备实施条件，但项目实施不能影响医院正常的医疗工作。

2、采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长服务期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

3、本项目实施过程中，成交商必须采取各项安全措施保证安全，本项目实施过程中的一切安全责任均由成交商承担。

4、成交商应及时将不正常的情况通知采购人。

5、成交商按照合同定期检查采购人设备运行情况。

6、成交商在服务期间不得损坏采购人财产。如因成交商工作人员疏忽而导致设备遗失或损坏的，由成交商承担赔偿责任。

7、在本项目履行过程中，成交商应负责本合同项下全部维修、保养、检测、清洗等工作的安全，由维修、保养、检测、清洗等工作产生的全部安全责任均应由成交商承担。除非采购人过错所致，本合同在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由成交商承担，尤其是维修、保养、检测、零星清洗等工作所引起的人员事故及损失，由成交商承担。

本项目需求是合同文件的重要组成部分。

- 第五部分  开标和评标

一、开标

线下开标模式：投标人纸质文件投标。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩（12分） | 供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似业绩，每有1个得2分，最多得12分： 提供有效合同及该合同任意一张付款发票的复印件，并加盖供应商单位公章。 |
| 2 | 企业证书（6分） | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项证书得2分，最高得6分。 提供以上证书复印件并加盖供应商单位公章，否则不得分。 |
| 3 | 劳动力、机械设备投入计划（14分） | 供应商提供的针对本项目劳动力、机械设备计划的合理性、针对性、可行性等进行评分： 劳动力、机械设备投入计划全面、有针对性，并且安排合理，可操作性强的得14分； 劳动力、机械设备投入计划切实，较为合理，同时具有一定的可操作性的得10分； 劳动力、机械设备投入计划一般，可操作性一般的得6分 ； 计划内容简单、空泛，无可操作性得1分。 无此项内容不得分。 |
| 4 | 维保设施维修保养技术服务质量方案（24分） | 实施方案：根据供应商对本项目的了解程度，检查保养内容及更换材料实施方案的可行性、科学性、便捷灵活的保养方式使机组得到充分利用等情况提供具体的方案（至少包含包括全部设备的检修部署、联合调试方案；各节点时间进度、验收标准、更换方案等）进行打分； 1、全部设备的检修部署、联合调试方案： 方案优秀合理、可行且具有针对性的得12分； 方案概述较好，满足项目需求得8分； 方案表述一般、基本合理可行的得4分； 方案表述混乱、不全面的得0分； 无此项内容不得分。 2、各节点时间进度、验收标准、更换方案等： 方案优秀合理、可行且具有针对性的得12分； 方案概述较好，满足项目需求得8分； 方案表述一般、基本合理可行的得4分； 方案表述混乱、不全面的得0分； 无此项内容不得分。 |
| 5 | 管理的难点及创新服务以及应急预案(14分) | 日常巡查、月检，季检和年检、重要节假日节前、节中重点检查合理有效，维保记录即时可查，突发、紧急情况处理切实可行，得14分。 日常巡查、月检，季检和年检、重要节假日节前、节中重点检查较合理较有效，维保记录即时可查，突发、紧急情况处理较合理，得10分。 日常巡查、月检，季检和年检、重要节假日节前、节中重点检查一般，维保记录不能即时可查，突发、紧急情况处理一般，得6分。 日常巡查、月检，季检和年检、重要节假日节前、节中重点检查差，维保记录不能即时可查，突发、紧急情况处理差，得1分。 无此项内容不得分。 |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100%

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在“南通大学附属医院官网”公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

1.在公告中标结果的同时，采购人向中标人发放中标通知书。

2.中标人授权代表须到采购人或采购代理机构现场领取中标通知书。

3.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购；人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 第六部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术标文件、价格标文件三部分组成。

一、资格审查文件（单独密封，一正肆副）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（如有授权，格式见附件3）；

4.投标人诚信承诺书（格式见附件4）；

5.投标人具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

6.供应商具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质证书，同时具备安全生产许可证。

7.拟派项目负责人须具有机电安装工程专业贰级及以上注册建造师，且具有安全生产考核合格证（B证），且注册单位名称与供应商名称一致。拟派项目负责人为供应商正式人员（提供供应商与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同及社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳的2024年10月以来任意一个月社保缴费证明）。以上材料如为复印件均需加盖投标人单位公章。

二、商务技术标文件（单独密封，一正肆副）

1.投标人情况一览表（格式见附件5）；

2.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

3.技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

4.第四部分项目需求中要求提供的证明材料（划红线部分，不提供或证明材料不满足要求按照无效投标处理）。

5.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

6.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格标文件（单独密封，一正肆副）

1.开标一览表（格式见附件8）；

2.分项报价明细表（格式见附件9）。

第一部分格式：

南通大学附属医院东院区中央空调维保服务项目

投标文件

（资格审查文件）

投标人（盖公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：

日    期：

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加            （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

投标人全称（盖章）：

日  期：

注：提供法定代表人的身份证复印件

附件3

法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系      （授权单位名称）的法定代表人，现委托    （姓名）（身份证号        ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（项目名称）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于     年     月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

注：提供投标代表本人身份证复印件

附件4

投标人诚信承诺书

南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

5、若我方中标，将严格按照采购文件要求及投标文件所承诺的报价、质量、服务期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵方做出的取消投标资格（中标资格）并不予退还投标保证金或履约保证金、不良行为记录、限制一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

第二部分格式：

南通大学附属医院东院区中央空调维保服务项目

投标文件

（商务技术标文件）

投标人（盖公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：

日    期：

附件5

投标人情况一览表

| 1 | 企业名称（加盖公章） |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资格声明 （请附有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

日期：

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第四部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

日期：

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第四部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

第三部分格式：

南通大学附属医院东院区中央空调维保服务项目

投标文件

（价格标文件）

投标人（盖公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：

日    期：

附件8

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写：人民币 元每年 小写： 元/年 |
| 服务期限 | 合同签订后次日正式进行维修服务，服务期限截止2026年4月30日。合同一年一签，合同期满后，经采购人考核合格后可续约至2026年4月30日。 |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件9

分项报价明细表

项目名称：

| 项 目 | 单价 （元/人/月） | 人数 | 工期 （月） | 合计 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南通大学附属医院东院区中央空调维保服务项目 |  | 7 | 12 |  |
| 注： 1、项目实行24小时值班服务。 2、以上费用含税费及项目管理费、合理利润等费用。 |  |  |  |  |

注：

1响应报价（以人民币计价）应包含所有人工服务费用、税费、设备费、维修保养费、运输费、技术服务费、设备损毁进行维修所需的零配件、润滑油、冷媒、材料费及空调清洗所需药剂等费用、相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。一次报定的响应报价为成交价，同时，中标供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

投标人（盖章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：

日  期：

附件10

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。