南通大学附属医院6号楼锅炉改造项目（重新采购）

采购文件

（资格后审）

采购单位：南通大学附属医院

代理机构：江苏大成工程咨询有限公司

日    期：2023年08月23日

目  录

第一章 采购公告

第二章 响应供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同签订与验收付款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 响应文件组成及格式

- 第一章  采购公告

项目概况

南通大学附属医院6号楼锅炉改造项目（重新采购）的潜在供应商应在南通大学附属医院官网获取采购文件，并于2023年08月30日14时00分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

1、项目名称：南通大学附属医院6号楼锅炉改造项目（重新采购）。

2、预算金额：45万元。

3、最高限价：45万元，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

4、采购需求：内容详见第三章项目需求。

5、工期要求：签订合同后30个日历日完成供货，5个日历日完成施工。

6、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商应是中国境内注册的独立法人或其他组织，具备有效的营业执照；

（2）供应商为所投产品的生产厂家或经销商（提供相关证明）；

（4）供应商需提供所投产品的《燃气燃烧器型式试验证书》；

（5）供应商需提供《特种设备安装改造维修许可证》和安装人员特种设备操作证。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、政府采购严重失信行为记录名单；

5、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件

1、时间：自本采购公告发出之日起至2023年08月30日14时00分。

2、地点：供应商在“南通大学附属医院官网”自行下载。

3、售价：300元/份，随响应文件递交给采购代理机构，售后不退。

四、提交响应文件截止时间、采购活动开始时间和地点

1、提交响应文件截止时间及采购活动开始时间：2023年08月30日14时00分（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

2、提交响应文件地点及采购活动开始地点：南通大学附属医院2号楼6楼606会议室，如有变动另行通知。

注：为方便各地供应商参与本项目采购活动，本项目接受邮寄方式递交响应文件。

邮寄地址：江苏省南通市崇川区工农路358号11层江苏大成工程咨询有限公司

收件人：童艳     联系方式：18662908181

注：供应商选择邮寄方式递交响应文件，请供应商妥善安排文件邮寄事宜，确保响应文件在递交响应文件截止时间半天前邮寄到达至采购代理机构处。逾期送达的响应文件，采购人不予受理。

五、公告期限

自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间。

六、其他补充事宜

1、响应保证金：免收；本项目采购文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或采购代理提出。

3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采购人：南通大学附属医院

地址：南通市西寺路20号

联系人：顾老师

联系方式：13912255263

2、采购代理机构信息

名称：江苏大成工程咨询有限公司

地址：南通市工农路358号11层

联系人：童艳

联系电话：18662908181

3、项目联系方式

项目联系人：童艳

电话：18662908181

- 第二章  供应商须知

- 一、说明

1、本采购文件仅适用于江苏大成工程咨询有限公司（以下称代理机构）组织的采购活动。

2、采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、采购文件的解释权属于代理机构。

4、供应商在知道或应当知道本项目采购公告及采购文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应向采购人或采购代理机构提出；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目采购公告及采购文件中的全部内容；供应商不得在采购活动期间及采购结束后针对本项目采购公告及采购文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与采购活动。

6、采购文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在采购活动中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

- 二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购项目的资格条件。

2、采购文件的澄清或者修改将在南通大学附属医院官网上发布澄清公告。

3、澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

4、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

5、除非采购人或采购代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、采购项目涉及到的现场勘察

1、采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 四、响应文件的组成及装订

1、响应文件由：①资格审查文件、②商务技术文件、③报价文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按采购文件要求编写响应文件，并装订成册。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

3、响应文件的 “资格审查文件”、“商务技术文件”、“报价文件”各自装订成册。

- 五、响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁 份完整的响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、响应文件分三册密封。第一册为 “资格审查文件”，第二册为“商务技术文件”，第三册为“报价文件”，响应文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明 “资格审查文件”、“商务技术文件”、“报价文件”。

3、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、响应文件正本须按采购文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖供应商印章。副本可复印，但须加盖供应商印章。

- 六、响应文件的密封及标记

密封后，应在每一密封包的响应文件上明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

- 七、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日起算，60个日历天内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应有效期应当不少于采购文件中载明的响应有效期。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应。

- 八、响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、响应报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、项目最高限价：45万元，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

5、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；

（2）响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于包含但不限于人工、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、专用工具、税费、运输、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金、项目报建和验收费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

- 一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

- 九、响应费用

1、本项目售价300元/份，在递交响应文件的同时提交给采购代理机构。

2、本项目采购代理服务费由成交商支付，报价时应综合考虑（不单列）。成交商在领取成交通知书前向采购代理人支付，30万以上项目招标代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2011] 534号）文件规定的标准费率的50%收取，不足3000元按3000元收取；30万以下项目招标代理服务费按1500元收取。

3、采购活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论采购过程和结果如何，参加采购活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

- 十、响应文件递交时间及地址

供应商必须在规定的时间将响应文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

- 十一、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为合同价的10%，以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

2、成交商的履约保证金须在签订合同前缴纳，成交商需在成交通知书发出之日起30日内凭“成交通知书”及 履约保证金凭证按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 十二、货物和服务的追加、减少和添购

采购合同履行中，采购人需追加与采购合同相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 十三、未尽事宜

无。

- 第三章 项目需求

请供应商在网上报名前和制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交商承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务条款响应正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

- 一、项目概况

根据国家相关政策要求，现对南通大学附属医院燃气锅炉进行低氮改造，锅炉型号为富士特NNB一2000D，使锅炉的排放要求满足NOX排放浓度≤50 mg/Nm3 ，确保南通大学附属医院燃气锅炉符合国家排放要求。

- 二、改造内容

对南通大学附属医院燃气锅炉低氮改造： 原有燃烧器更换为低氮型燃烧器(基本性能参数见附表），实现锅炉低氮排放。

- 三、改造要求

3.1提供符合国家标准的低氮燃烧器（该型号的《燃气燃烧器型式试验证书》，此次改造选择采用FGR形式燃烧器，不得使用表面燃烧型式燃烧器）；

3.2低氮燃烧器性能参数符合或优于于下列表格所列参数：

基本性能参数表

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉低氮燃烧器 | / | 厂家提供； |
| 2 | 数 量 | 台 | 2 |
| 3 | 燃烧调节方式 | / | 电子比调 |
| 4 | 锅炉燃烧方式 | / | 背压承受范围不得小于3KPa |
| 5 | 负荷调节范围 | / | 30﹪-100﹪ |
| 6 | 配电制式 | / | 220V |
| 7 | 低氮燃烧器形式 | / | FGR烟气余热回收 |
| 8 | 锅炉排烟黑度 | 林格曼，级 | ≤1 |
| 9 | SO2排放浓度 | mg/Nm3 | ≤10 |
| 10☆ | NOX排放浓度 | mg/Nm3 | ≤50 |
| 11 | 颗粒物排放浓度 | mg/Nm3 | ≤10 |
| 12 | CO排放浓度 | mg/Nm3 | ≤50 |
| 13 | 操作形式 | / | 需触控屏；带运行动画 |
| 14 | 与自控系统通讯连接 | / | 具备 |
| 15 | 质量保证和技术服务承诺 | / | 制造商提供承诺书 |
| 16 | 鼓风机电机 |  | 变频联动控制 |

3.3低氮燃烧器技术要求

3.3.1燃烧器管路上的仪表阀门（包括控制器、过滤器、检漏器等）使用燃烧器标准配置的元器件，列举品牌：西门子、冬斯、霍尼韦尔。燃烧器吨位应充分满足锅炉负荷需要，且有一定的的余量。一台锅炉配一台燃烧器，每台燃烧器至少设有一个观察孔。

3.3.2在锅炉负荷变化范围内，燃烧器调节方式为全自动调节，电子比例调节，点火方式为电火花点火。

3.3.3燃烧器保证火焰直径和火焰长度适合锅炉炉膛（不得火焰接触到管壁）。燃烧器在功率不变的情况下，火焰可微调，以满足锅炉炉膛与燃烧器火焰的完全匹配。

3.3.4电子比例调节燃烧器控制系统采用先进的控制器。风门、气门及其他与燃烧相关的执行器应分别由独立的通讯伺服电器控制并带位置反馈，所有电器由通讯线相连至控制器，实现参数设定、故障判断和报警功能。燃烧器应根据锅炉负荷进行自动比例调节；控制屏必须为触控形式存在，带有锅炉运行状态动画。

3.3.5燃烧器应具有自动点火、检漏、吹扫(后吹扫、故障后也有后吹扫功能）燃气压力高低报警、风压低报警、负荷异常报警、故障报警等功能。火焰探测扫描装置应采用国内外知名品牌。

3.3.6燃烧器应配备燃气阀组部分，燃气阀组建议采用安全可靠的进口产品，包括：过滤器、双电磁切断阀、检漏装置、高低压开关及点火气路配件。

3.3.7燃烧器控制系统应与现有锅炉控制系统兼容，要充分考虑锅炉烟道及节能器阻力，保证安全经济运行。

3.3.8由燃烧器厂家负责把燃烧机控制线路接入锅炉控制柜，进行调试运行，并对我单位运行人员培训。

3.3.9此次改造对锅炉本体不做任何改动。

- 验收

4.1排放要求

（1）锅炉烟气排放达到前款约定的排放标准。

4.2验收

（1）施工单位所提供的材料和部件施工前向甲方出具材质报告证明和合格证。

（2）本工程以国家部委和本市颁布的有关施工验收规范、规程标准为准。不符合要求的将拒绝验收，要求返工并不得延误工期。

（3）工程验收时必须及时提供竣工文件，竣工文件的内容详细、真实记录施工情况和技术内容。

- （4）处理效果经过第三方机构检测（具有检验检测机构资质认定证书）达到前款排放要求的全部要求。

- 安装施工组织要求

（1）本项目的锅炉提标改造施工承包方须服从甲方的指挥监督。

（2）施工计划应与工期计划协调一致。

（3）工程质量计划应按照施工单位的质量目标和创优计划组织质量工作。

（4）施工过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。

（5）施工材料及安装方案必须考虑到防火阻燃性能，做到低烟无毒。

（6）施工过程中应充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。

（7）施工方所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件（非施工方供应的除外）。

（8）施工方应派有经验安装调试经验的技术人员和工人到现场安装、调试，直到设备正常运行。

（9）施工方派出的技术人员应自备在安装调试过程中所需的特殊工具和专用仪器仪表等。

- 六、技术资料

（1）工程文件的要求：

承包人提供的技术文件至少应包括以下内容：

a. 全套工程实施文档（包括系统、接线、设计、设备安装、施工质量监督等文件）；

b. 系统测试文件；

c. 用户培训文件；

d. 系统维护文件；

e. 质量保证文件；

f. 竣工验收文件。

（2）设备随机文件（五份），包括：

a. 设备清单及设备配置图。

b. 电气原理图、接线图

（3）竣工资料（四份及电子版一份）；

a.竣工图纸:

所使用的控制器、设备的部件或任何装置的有关参考文字和数字，以及设备和装置铭牌上所表示的文字和数字均应加以综合摘引。

- 七、技术培训

（1）承包人应就其所提供的设备及操作系统，提供在制造厂进行操作和维修方面的培训等服务和详细的技术培训操作规范。

（2）承包人应在培训开始前一个月提出推荐的培训计划。

（3）承包人派出的培训人员，应在所提供的同类型产品上至少具有三年的维修经验。

（4）对操作人员的培训内容至少应包括操作和安全保护措施。

- 八、附件、备件和消耗品

- 提供保证正常运转所必需的附件、备件、工具和消耗品等，并列出清单。

- 九、安全设施

- 在施工期间，承包商须负责设备和装置提供足够的临时安全设施。同时对现场所有会引起危险的孔、洞等提供足够的安全保护设施。

- 十、质量承诺及售后服务

- （1）成交人应按照本项目特点提供长期良好的售后服务，在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款（涉及服务人员、维修网点、维修方式、保障措施、保修内容及期限、保修期的维保服务内容和费用、保修期满后的维保费用及时间保证等相关细节）。从验收通过之日起，质保期一年。

- （2）设备若发生故障，成交人应在半小时内响应，4小时内到现场处理；仍在质保期内设备故障无法及时修复的，成交人应当无偿予以更换新设备或提供代用设备直至故障排除。

- （3）成交人应为采购人提供设备操作使用及维护所需的培训服务，所需的培训费用应包含在投标报价中。

- 十一、供货工期要求

（1）供货期：30个日历日。

（2）施工期：5个日历日。施工过程不影响生产，至少保证1台锅炉正常运行。

- 十二、付款方式

- 经验收合格后付至合同金额的95%（成交商应出具由税务部门认可的正式发票），余款待验收通过之日起满一年后30日内一次性付清。

- 第四章  评审方法和程序

- 一、采购人委托采购代理机构组织采购

1、成立评审委员会小组，评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加采购活动。

- 二、采购活动开启

1、采购代理机构主持采购活动并记录，及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。

2、供应商不足3家的不得进行采购活动，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

- 三、资格审查

1、采购活动开始后，采购人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据采购文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评审环节。

3、合格供应商不足3家的，不得评审，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

- 四、评审

1、评审时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评审纪律。

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评审委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

（6）根据评审委员会的要求介绍采购相关政策法规、采购文件。

（7）维护评审秩序，监督评审委员会依照采购文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评审结果，有下列规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评审有关的其他事项。

3、评审委员会负责具体评审事务：

（1）独立履行审查、评价合格供应商的响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据采购文件载明的评审方法直接确定成交商。

（2）对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出采购文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

4、评审委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格供应商的响应文件是否实质性响应采购文件要求，并做出评价；

（3）按照采购文件规定的评审办法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复供应商提出的质疑。

5、除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场；有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、采购活动开始后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予成交商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格供应商的响应文件仍有可能被评审委员会根据规定判为无效响应。

8、在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评审委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

- 五、评审原则

1、本项目采用 综合评分法 ，即指响应文件满足本项目采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的供应商推荐为成交商的评审方法。

2、评审委员会成员：对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评审委员会严格按照采购文件规定的要求、条件、评分标准，对供应商所提供的采购完整计划的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对响应文件的评审判定，只依据响应文件内容本身，不依靠采购活动结束后任何外来证明文件。

- 六、评审方法

1、评审程序：

资格符合性评审——商务技术文件评审——价格文件评审——确定成交候选人。

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入商务技术文件的评审。先开商务技术文件，商务技术文件评审打分结束后再开价格文件。

2、评审委员会将仅对按本采购文件载明的方法与规定，为实质上响应采购文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的商务技术文件和价格文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术文件分值占总分值的比重为80%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格文件分值占总分值的比重为20%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评审委员会严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评审委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启供应商的报价文件，现场报价后由供应商代表签名确认。

8、供应商的价格文件评审得分直接计算取得，并与其技术文件得分相加为该供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评审结果按响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分由高到低顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三成交候选人。评审后的综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。

- 七、关于响应价格评审

1、针对响应价格实质响应的评审

评审委员会将审查每份响应文件的报价是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与采购文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效响应处理。

2、针对响应价格合理性的评审

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

- 八、评审评分项

（一）商务技术文件评分：（80分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业信誉及综合实力 | 提供企业质量管理体系，环境管理体系，职业健康与安全管理体系认证证书，有一个得2分，最高得6分。 | 6 |
| 2 | 业绩 | 供应商2019年1月1日至今承担过锅炉改造等类似项目业绩，有1个得3分，最高得18分（提供项目合同复印件，否则不得分）。 | 18 |
| 3 | 改造设计方案 | 改造设计方案整体思路符合改造采购文件要求，对本项目改造重点、难点分析精准以并提供合理解决方案得12分，一般得8分，其他得4分。 | 12 |
| 4 | 服务保障 | 提供锅炉维护保养计划及方案，优秀得12分，良得8分，一般得4分。 | 12 |
|  |  | 提供完整锅炉操作人员培训计划：优秀得8分，良得5分，一般得2分。 | 8 |
| 5 | 施工方案 | 评委根据施工计划及各阶段进度，劳动力、机械设备投入满足采购文件要求的情况 ，优秀得8分，良得5分，一般得2分。 | 8 |
|  |  | 评委根据施工安全保障计划的完整性，优秀得8分，良得5分，一般得2分。 | 8 |
|  |  | 评委根据安装调试方案的可靠性，优秀得8分，良得5分，一般得2分。 | 8 |
| 合计 |  |  | 80 |

注：评委依据采购文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

（二）报价评分：（20分）

1、评审基准价：即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。

2、满足采购文件要求且响应报价最低的报价为评审基准价，其报价得分为满分。

3、其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×价格权值×100%

即：响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×20

（三）成交商的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名成交候选人，

若综合得分相同时，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人。

采购人委托评审委员会直接确定成交商。

（四）评审争议

评审时评委对评审的细则若有争议，由评审委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（五）落选原因

评审委员会不对落选的供应商做落选原因的解释。

- 九、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 十、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购活动事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装。

- 十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据相关政策的规定：响应截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；

2、采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报相关部门批准。

- 十二、成交通知

1、采购活动结束后，采购人自成交商确定之日起2个工作日内在南通大学附属医院官网公告成交结果。

2、成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交商发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交商依法承担法律责任。

- 第五章 合同主要条款

合  同  书      编号：

- 甲方： 南通大学附属医院

- 乙方：

甲、乙双方本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规的有关规定，经友好协商，就南通大学附属医院6号楼锅炉改造项目（重新采购）的有关事宜订立本合同，以便共同遵守：

一 、合同标的（商品）及价格

| 序号 | 商 品 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 含运输及调试费用 |
| 小写合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写合计： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同期限和付款方式

1、本合同有效期为    年 月   日至      年 月    日止。

2、在经验收合格后付至合同金额的95%（成交商应出具由税务部门认可的正式发票），余款待验收通过之日起满一年后30日内一次性付清。

3、乙方完成对锅炉低氮改造后，并负责调试大气污染物NOX ≤50 mg/Nm3，满足南通当地环保规定即调试合格，调试完成后，质保期为   年整。

三、交货期及交货地点

1、供货周期：乙方在签订合同后30个日历日内完成供货，5个日历日内完成施工。施工过程不影响生产，至少保证1台锅炉正常运行。

2、交货地点：甲方指定地点

3、运输方式及费用：由乙方负责运输及运费。

四 、 质量保证及验收

1、在本合同生效后，乙方须在交货时间内将货品全部交至甲方，甲方按照采购合同商品标准验收，并以甲方验收合格为准。在甲方验收合格之前，货品如出现任何问题，应由乙方负责。

2、乙方保证合同商品是全新的，且符合国家或行业标准，没有国家或行业标准的要符合厂家的出厂质量标准，并且施工前提供材料和部件的材质报告证明和合格证。

3、经第三方机构检测后排放要求应满足NOX排放浓度≤50 mg/Nm3，如经检验不符合要求，乙方应负责免费调整或更换直至达到排放的要求。

4、对所更换的设备及配件自调试合格后12个月内，如出现质量问题由乙方免费更换。

5、本工程以国家部委和本市颁布的有关施工验收规范、规程标准为准。不符合要求的将拒绝验收，要求返工并不得延误工期。

6、工程验收时必须及时提供竣工文件，竣工文件的内容详细、真实记录施工情况和技术内容。

五、 履约保证金

1、乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

2、乙方按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，一次性退还。

3、由于乙方原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，甲方有权不予退还履约保证金，同时采甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

六、 违约责任

1、乙方不能按期交货，每迟延　1　个工作日，乙方须向甲方支付合同金额的　0.1　%的违约金，最高违约金为合同总金额的0.3 %。若乙方迟延交货超过30　个工作日，甲方有权解除合同，乙方无条件退还全额货款及向甲方支付违约金。

2、若甲方不能按期付款，每迟延 1 个工作日，甲方须向乙方支付合同金额的0.1 %的违约金，最高违约金为合同总金额的　0.3　%。若甲方迟延付款超过 30个工作日，乙方有权解除合同，由此造成的损失由甲方承担。

3、本合同规定的违约金、赔偿金， 应在明确责任后10日内由违约方支付给对方， 否则按逾期付款处理。

4、 如甲方对乙方所提供发票有异议，乙方应提供从税务机关购买发票的证明文件（原件），若乙方未能提供所造成的一切损失由乙方承担。

5、如乙方提供的货物发生因质量原因造成退、换货及为甲方造成损害的情况，乙方需按国家相关法规进行承担相关费用及赔偿。

七、 税费事项

1、本合同履行过程中所涉及的税务，一律适用中华人民共和国有关税法

2、税费承担

①根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

②乙方向甲方提供符合税法要求的发票。

③根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

八 、不可抗力和其他延误

1、如本合同任何一方由于战争、火灾、水灾、台风、地震、政治政策因素等不可抗力事件而致使本合同无法按期履行，则履行本合同的时间应予延长，任何一方无须对上述延误所引起的损失或损害负赔偿责任。

2、受阻方应就不可抗力事件的发生在尽可能最短的时间内通知另一方，并在其后十五日内向另一方发出有关部门出具的证明书或其他为公众认可的资料作为证明。

3、如不可抗力因素的影响持续超过九十日，双方应尽快进行友好协商，商定继续履行本合同的方法。

九、 争议的解决

凡因执行本合同所发生的一切争执，双方应友好协商解决；若协商无效，任何一方均可向合同履行地人民法院起诉

十、 其它

1、合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份双方盖章后生效。

2、本合同的任何变更，仅在以书面形式经双方签字盖章后方为有效，任何一方无权单方面终止本合同的执行或将本合同规定的权利和义务转让给第三方。

3、 自本合同签订之日起，此前所有的相关文件均告无效。

4、本合同有效期至双方完成合同义务时自动终止。

| 甲 方： | 乙 方： |
| --- | --- |
| 代表签章： | 代表签章： |
| 日 期： | 日 期： |

廉 洁 协 议

立协议单位：南通大学附属医院 （甲方）

（乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目投标。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式捌份。双方各随合同保存肆份。

第六条 本廉洁协议作为南通大学附属医院6号楼锅炉改造项目（重新采购）合同（合同编号    ）的附件，与南通大学附属医院6号楼锅炉改造项目（重新采购）合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后立即生效。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

年   月   日                        年   月   日

- 第六章  合同授予

一、自成交通知书发出之日起30日内，成交商凭“成交通知书”及 “履约保证金”凭证与采购人签订合同。合同一式捌份，采购人、供应商各肆份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见采购文件第三章，以上项目款的支付不计息。

- 第七章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章  响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、技术文件、报价文件三部分组成。本次采购应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按采购文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独装订密封）

1、供应商提供有效的营业执照（提供副本复印件并加盖公章）。

2、供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第八章）。

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第八章）。

4、供应商为所投产品的生产厂家或经销商（提供相关证明）。

5、供应商需提供所投产品的《燃气燃烧器型式试验证书》。

6、供应商需提供《特种设备安装改造维修许可证》和安装人员特种设备操作证。

7、关于资格文件的声明函（格式参见第八章）。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章

二、商务技术文件（单独装订密封，不得出现报价）

1、响应函（格式参见第八章）。

2、供应商情况表（格式参见第八章）。

3、商务部分正负偏离表（格式参见第八章）。

4、技术部分正负偏离表（格式参见第八章）。

5、质量保证和技术服务承诺书（格式自拟）。

6、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

7、采购文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术文件”所须提供材料的复印件（须加盖供应商公章）按采购文件要求装订，密封，递交。

三、报价文件（单独装订密封）

1、响应报价表（格式参见第八章）。

2、响应报价明细表（格式参见第八章）；

附件：相关格式

南通大学附属医院6号楼锅炉改造项目（重新采购）

响应文件

对应响应文件填写：资格审查文件

对应响应文件填写：商务技术文件

对应响应文件填写：报价文件

（资格后审）

供应商：供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

- 法定代表人身份证明

（法定代表人参加采购活动时，须出示此证明）

南通大学附属医院：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （采购项目名称、项目编号）的项目采购活动，全权代表我公司处理采购活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为法定代表人参加采购活动时，须将身份证原件带至采购活动现场备查。

- 授权委托书

（被授权人参加采购活动时，须出示此证明）

南通大学附属医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （采购项目名称、项目编号）项目的采购活动，全权处理一切与该项目采购活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为被授权人参加采购活动时，须将身份证原件带至采购活动现场备查。

- 供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通大学附属医院：

我单位参加________________（项目名称）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

- 关于资格文件的声明函

南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

响应函

南通大学附属医院  ：

依据贵单位         （采购项目名称）项目公开采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的采购活动工作，全权处理本次响应的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、我方已经详细审查了全部采购文件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次采购响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

- 供应商情况表

| （1） | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （2） | 总部地址： |  |  |
| （3） | 当地分支机构地址： |  |  |
| （4） | 电话： | 联系人： |  |
| （5） | 传真： | 电子邮件： |  |
| （6） | 注册地： | 注册年份： |  |
| （7） | 公司资质等级证书号（如有，请附有关证书的复印件） |  |  |
| （8） | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，没有请忽略该项） |  |  |
| （9） | 经营范围： 1、； 2、； 3、…… |  |  |
| （10） | 供应商从事类似采购项目的年数 |  |  |
| （11） | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

- 商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第四部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将取消其响应或成交资格，并按有关规定进行处罚。4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第四部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将取消其响应或成交资格，并按有关规定进行处罚。4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 响应报价表

| 包号 | 项目名称 | 响应总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期：   年    月   日

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）本表响应报价（以人民币计价）包含但不限于人工、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、专用工具、税费、运输、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金、项目报建和验收费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

- 响应报价明细表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日期：