南通大学附属医院东院区消防维保服务项目

采购文件

（资格后审）

采购人：南通大学附属医院

代理机构：江苏大成工程咨询有限公司

日期：2023年08月25日

目  录

第一章 采购公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑提出和处理

第八章 响应文件组成及格式

- 第一章  采购公告

项目概况

南通大学附属医院东院区消防维保服务项目的潜在供应商应在南通大学附属医院官网获取采购文件，并于2023年09月05日14时30分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

1、项目名称：南通大学附属医院东院区消防维保服务项目

2、项目类型：服务

3、所属行业：其他未列明行业

4、预算金额：60万元

5、最高限价：60万元，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

6、采购需求：南通大学附属医院东院区消防维保服务项目，具体内容详见采购文件《第三章项目需求》，请仔细研究。

7、服务期限：

合同期限1年。服务期满一年，经采购人考核合格后，可以签订下一年合同（最多可续签2次）。

8、维保要求：至少3名以上执业人员全天候驻点维保。

9、服务地点：南通大学附属医院东院区。

10、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 2、本项目的特定资格要求：

（1）供应商提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）供应商须已在社会消防技术服务信息系统中登记，且登记服务类型中包含消防设施维护保养检测。（提供网页查询结果截图并加盖公章）。

（3）供应商须持有能美消防设备厂家培训合格维护保养维修的证书。

（4）本项目因现场情况复杂，供应商须在响应文件递交截止之日前进行现场勘察，并提供采购单位现场勘察联系人签字确认的现场勘察确认函（格式参见第八章）。

3、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件

1、时间：自本采购公告发出之日起至2023年09月05日14时30分。

2、地点：供应商在“南通大学附属医院官网”自行下载。

3、售价：300元/份，随响应文件递交给采购代理机构，售后不退。

四、提交响应文件截止时间、采购活动开始时间和地点

1、提交响应文件截止时间及采购活动开始时间：2023年09月05日14时30分（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

2、提交响应文件地点及采购活动开始地点：南通大学附属医院2号楼6楼606会议室，如有变动另行通知。

注：为方便各地供应商参与本项目采购活动，本项目接受邮寄方式递交响应文件。

邮寄地址：江苏省南通市崇川区工农路358号11层江苏大成工程咨询有限公司

收件人：童艳     联系方式：18662908181

注：供应商选择邮寄方式递交响应文件，请供应商妥善安排文件邮寄事宜，确保响应文件在递交响应文件截止时间半天前邮寄到达至采购代理机构处。逾期送达的响应文件，采购人不予受理。

各供应商可自行选择现场递交响应文件或邮寄方式递交响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间。

六、其他补充事宜

1、响应保证金：免收；本项目采购文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采购人：南通大学附属医院

地址：南通市西寺路20号

联系人：顾老师

联系方式：13912255263

2、采购代理机构信息

名称：江苏大成工程咨询有限公司

地址：江苏省南通市崇川区工农路358号11层

联系人：童艳

联系方式：18662908181

3、项目联系方式

联系人：童艳

联系方式：18662908181

第二章  供应商须知

一、说明

1、本采购文件仅适用于南通大学附属医院东院区消防维保服务项目的采购活动。

2、采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、采购文件的解释权属于采购人。

4、供应商在知道或应当知道本项目采购公告及采购文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应向采购人或采购代理机构提出；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目采购公告及采购文件中的全部内容；供应商不得在采购活动期间及采购结束后针对本项目采购公告及采购文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与采购活动。

二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购项目的资格条件。

2、采购文件的澄清或者修改将在南通大学附属医院官网上发布澄清公告。

3、澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

4、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足3日的，采购人或采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

5、除非采购人或采购代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、采购项目涉及到的现场勘察

1、采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，供应商必须在响应文件递交截止之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息，并在响应文件中采购单位现场勘察联系人签字确认的现场勘察确认函（格式参见第八章）。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

勘察负责人：单老师，联系电话：13921463747

四、响应文件的编写

1、供应商按采购文件要求编写响应文件。但表格可以按同样格式扩展。除另有规定者外，供应商不得修改。

2、响应文件应用不褪色的材料书写或打印。为方便评审小组评审，请供应商按照采购文件所规定的内容顺序编写响应文件。响应文件应当可靠装订，由于装订原因造成响应文件的散落、丢失等，责任由供应商自负。

3、除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字并加盖公章。

五、响应文件的份数、签署和退还

1、响应文件由：①资格审查文件、②商务技术文件、③报价文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。（具体要求详见第八章 响应文件组成及格式）。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称（资格审查文件/商务技术文件/报价文件）、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、响应文件中的所有正本，须按采购文件要求由供应商法定代表人或授权代表签署和加盖供应商单位公章。响应文件的“副本”可采用正本的复印件，但封面须加盖供应商单位公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

5、开评标程序顺利进行后，所有的响应文件都将作为档案保存，不论中标与否，均不退回（未拆封的除外）。

六、投标文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。

2、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋或封箱上标明正、副本字样。

3、密封后，应在封袋或封箱上明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称（资格审查文件/商务技术文件/报价文件）、供应商的全称及日期。

4、在边缝处加盖投标人公章或骑缝签字。

5、采购人将拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件。

【特别提醒】响应文件中①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

七、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日起算，60个日历天内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应有效期应当不少于采购文件中载明的响应有效期。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应。

八、响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、响应报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、项目最高限价：60万元，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

5、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 6、响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于包含维保服务需要的人员酬金、维护保养辅助性材料、器材、工具费、年检准备工作及配合的相关费用、合同到期前与下一个维保公司或采购人进行交接涉及的配合费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑采购人的管理制度及惩罚措施）等一切费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应招标文件要求的所有费用。

- 7、一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 8、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

- 九、响应费用

- 1、本项目售价300元/份，在递交响应文件的同时提交给采购代理机构。

- 2、本项目采购代理服务费由成交商在领取成交通知书前向采购代理人一次性付清，报价时应综合考虑（不单列）。30万以上项目招标代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2011] 534号）文件规定的标准费率的50%收取，不足3000元按3000元收取；30万以下项目招标代理服务费按1500元收取。

- 3、采购活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

- 4、无论采购过程和结果如何，参加采购活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

- 十、响应文件递交时间及地址

- 供应商必须在规定的时间将响应文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

- 十一、履约保证金

- 1、本项目成交后的履约保证金为合同价的5%，以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

- 2、成交商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前缴纳。

- 3、成交商须在成交通知书发出之日起30日内凭“成交通知书”及履约保证金凭证按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

- 4、成交商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 5、由于成交商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 十二、货物和服务的追加、减少和添购。

- 采购合同履行中，采购人需追加与采购合同相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 十三、未尽事宜

- 无。

第三章 项目需求

一、项目概况

南通大学附属医院新院区（东附院）建筑面积56.6万平方米，消防维保项目主要内容包括：火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防火卷帘门、防排烟系统、气体灭火系统、应急照明和疏散指示标志的维护保养。

- 主要设备设施清单：

| - 序号 | - 材料名称 | - 规格、型号等要求 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 火灾自动报警主机 | - 能美N3060 | - 台 | - 12 |
| - 2 | - CRT图像显示装置 | - 能美R23Z | - 台 | - 1 |
| - 3 | - 点型感烟探测器 | - 能美JTY-GM-NSD026 | - 个 | - 12759 |
| - 4 | - 点型感温探测器 | - 能美JTW-ZDM-NS019 | - 个 | - 1067 |
| - 5 | - 手动报警按钮 | - 能美 | - 个 | - 1672 |
| - 6 | - 输入输出控制模块 | - 能美 | - 个 | - 2976 |
| - 7 | - 火灾显示盘 | - 能美 | - 台 | - 185 |
| - 8 | - 声光报警装置 | - 能美 | - 个 | - 1681 |
| - 9 | - 消火栓按钮 | - 能美FMH02ZZ | - 个 | - 2239 |
| - 10 | - 室内消防水泵 | - XBD12.5/40-L125-317 | - 台 | - 2 |
| - 11 | - 室外消防水泵 | - XBD5.5/40-L125-215 | - 台 | - 2 |
| - 12 | - 喷淋泵 | - XBD12/60-L150-300 | - 台 | - 2 |
| - 13 | - 湿式报警阀组 | - DN150 | - 套 | - 79 |

二、项目需求内容

1、按照《建筑消防设施的维护管理》以及现行最新的消防维保技术标准规定的内容、程序、周期等要求，派驻技术人员对消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

2、按照《江苏省建筑消防设施维修保养技术服务管理暂行办法》第二十二条规定，对维修保养的建筑消防设施每年至少进行一次全面检查测试。年度检查测试报告应由经办人、项目负责人、法定代表人签名，并加盖维保机构印章。年度检查测试报告应当按规定报辖区公安机关消防机构备案。

3、及时做好故障设备的维修，一般故障在2小时内到场服务，一般故障应在10小时内排除，最长不超过24小时内修复完毕（如须更换部件，时间除外，但确保以最快的时间更换、恢复），同时采用备选应急预案保障维修期间内消防系统正常工作。

4、应通过消防维保技术服务，延长消防设备的使用寿命，减少静态损耗，降低设备的更新维修费用，保证系统开通率和完好率。确保消防设备的运行安全、可靠。

5、东院区消防报警联动设备品牌为能美，为确保供应商具有维护保养及维修本消防报警联动设备的能力，供应商须持有能美消防设备厂家培训合格维护保养维修的证书。

6、接收、整理、完善用户提供的相关消防资料，在维保合同结束时一并移交给用户。

7、派出技术服务人员的安全，一切人身伤亡事故由成交供应商负责，与采购人无关。

8、根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定3名以上执业人员全天候驻点维保。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录；对采购方值班或者管理人员进行专业技术指导。

9、东院区建设施工阶段，配合业主对各类消防设施设备进行详细检查。发现隐患及时汇报业主。

10、消防设备损坏在原厂家质保期内的由原厂家负责更换，超过质保期的由维保单位负责更换安装。超过质保期如需要更换设备、器材、维修配件，单件费用在200元以内（含本数）的，由供应商负责承担，此费用供应商自行考虑在报价内，合同期内采购人不负责承担任何费用。单件费用超过200元的，在得到采购人认可后，方能进行更换，更换费用由采购人承担。供应商需对单件费用超过200元的消防配件、设备进行报价，供采购人参考。

- 200元及以下配件清单表：

| 消防维保免费耗材清单（200元及以下）（消防设备质保期外） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 |
| 1 | 感烟探测器 | 通用规格 | 套 |
| 2 | 感温探测器 | 通用规格 | 套 |
| 3 | 消火栓按钮 | 通用规格 | 套 |
| 4 | 手动报警按钮 | 通用规格 | 套 |
| 5 | 输入模块 | 通用规格 | 套 |
| 6 | 输入输出模块 | 通用规格 | 套 |
| 7 | 多线模块 | 通用规格 | 套 |
| 8 | 输出模块 | 通用规格 | 套 |
| 9 | 短路隔离器 | 通用规格 | 套 |
| 10 | 智能型声光报警器 | 通用规格 | 套 |
| 11 | 话筒 | 通用规格 | 只 |
| 12 | 扬声器 | 包括壁挂、吸顶、嵌入式安装 | 只 |
| 13 | 消防电话分机 | 通用规格 | 只 |
| 14 | 消防电话模块 | 通用规格 | 只 |
| 15 | 继电器 | 通用，4常开4常闭，带指示灯 | 个 |
| 16 | 软接头 | 可曲绕橡胶接头安装DN40、DN50、DN100 | 个 |
| 17 | 压力表 | 通用规格 | 只 |
| 18 | 压力开关 | 双触点 | 个 |
| 19 | 喷淋头 | 含侧喷式、上喷式、下喷式、隐蔽式喷淋头，DN15、68℃ | 只 |
| 20 | 消火栓卷盘软管 | 通用规格 | 根 |
| 21 | Y型过滤器 | 通用规格 | 只 |
| 22 | 消防湿式报警延迟器 | 通用规格 | 个 |
| 23 | 设备设施标志标识牌 | 通用规格 | 块 |
| 24 | 制度牌 | 消防安全管理制度及应急预案标识牌，具体尺寸根据实际要求制作，需安装在消防控制室墙体上 | 块 |
| 25 | 室内消火栓栓阀 | DN65 | 只 |
| 26 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 只 |
| 27 | 铜球阀 | DN25及以下 | 只 |
| 28 | 钢卡 | DN200及以下 | 只 |
| 29 | 卷帘门按钮 | 通用规格 | 只 |
| 30 | 辅助触头 | 通用规格 | 只 |
| 31 | 控制柜按钮 | 通用规格 | 只 |
| 32 | 疏散指示灯 | 220V及36V以下 | 个 |
| 33 | 应急照明灯 | 220V及36V以下 | 个 |
| 34 | 缓冲管 | 通用规格 | 个 |
| 35 | 手动蝶阀 | DN50及以下 | 个 |
| 36 | 热镀锌件 | DN65及以下 | 个 |
| 37 | 浮球阀 | DN32及以下 | 个 |
| 38 | 水力警铃 | DN25 | 个 |
| 注：1、该表作为消防维保合同的附件（包含且不限于其他200元以内的配件）。维保期间发生设备故障须更换部件时，对于现场报警设备单件200元以内由消防维保单位免费提供备品备件。 2、上表的设备清单规格型号须确保与医院设备匹配并兼容，其设备质量不得低于原设备的质量。 |  |  |  |

- 单价超过200元消防设备材料清单：

| 1 | 湿式报警阀组（整体） |
| --- | --- |
| 2 | 能美报警主机（整体、主板） |
| 3 | 楼层显示装置 |
| 4 | 消防用蓄电池（组） |
| 5 | 消防设备电源装置（套） |
| 6 | 水流指示器 |
| 7 | 信号蝶阀 |
| 8 | 消防稳压泵 |
| 9 | 消防泵 |
| 10 | 消防控制柜（整体） |
| 11 | 消防广播控制盘 |
| 12 | 消防广播功放 |
| 13 | 消防电话主机 |
| 14 | 室内消火栓配件（消防软管卷盘、减稳压消火栓头） |
| 15 | 防火门主机（整体） |
| 16 | 应急照明主机（整体） |
| 17 | 气体灭火控制盘 |
| 18 | 气体灭火主机 |
| 19 | 消防风机 |

三、维保服务的内容及要求

1、火灾自动报警系统维护保养方案：

1.1每月检查火灾报警控制器的功能并填写系统运行和控制器月检登记表。

1.2采用专用检测仪分期分批试验探测器的报警及确认灯显示（每季度检测数量不少于总数的30%），不同类型的探测器应有1%且不少于50只的备品；1－3次主电和备电自动切换试验；人为的操作试验手动报警器。

1.3检查试验火灾报警系统的报警功能及相应报警设备，并填写月检登记表。

1.4对火灾报警线路进行一次检查，用专用仪器表测试每个回路的对地电阻值并填写测试表格，抽查导线的连接是否良好。

1.5附表：

火灾报警系统维护管理工作一览表

| 部 位 | 工 作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器 | 检查运行状况 | 每月 |
| 探测器 | 检查报警功能 | 每月 |
| 警铃 | 检查声压分贝率 | 每月 |
| 水流指示器 | 检查报警功能 | 每月 |
| 压力开关 | 检查报警功能 | 每月 |
| 电源 | 检查自动切换及充电 | 每月 |
| 重复显示盘 | 检查运行状况 | 每月 |
| 整个系统 | 检查运行状况 | 每月 |
| 探测器 | 检查报警功能 | 每月 |
| 手动动报警器 | 检查报警功能 | 每月 |
| 线路 | 检查线路的对地电阻 | 每月 |

报警联动维护方法：

1.6检查联动控制器的功能并填写系统运行和控制器月检登记表。

1.7检查和试验报警联动系统的控制功能及相应联动设备，并填写联动季度登记表。采用手动或自动检查消防泵、喷淋泵的启泵功能并要有反馈信号显示；检查排烟风机、排烟阀能否动作及机械装置。对消防电梯进行试验性的迫降试验；检查控制器上的各个转换开关；人为的操作试验消火栓击碎报警按钮的启泵功能。

1.8检查报警联动系统的控制功能及相应联动设备，并填写联动月检登记表。

1.9对火灾报警线路进行一次全面的检查，用专用仪器表测试联动控制线路的对地电阻值并填写电阻测试表格，抽查导线的连接是否良好。

1.10附表：

| 部 位 | 工 作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 联动控制器 | 检查联动控制功能 | 每月 |
| 消防泵 | 检查启泵功能 | 每月 |
| 喷淋泵 | 检查启泵功能 | 每月 |
| 排烟阀 | 检查自动功能 | 每月 |
| 联动控制器 | 检查转换开关 | 每月 |
| 接地电阻 | 测试电阻值 | 每月 |
| 消火栓按钮 | 检查远程启泵功能 | 每月 |
| 火灾广播 | 检查自动切换功能 | 每月 |
| 线路 | 检查线路的绝缘电阻 | 每月 |
| 整个系统 | 检查运行状况 | 每月 |

2、消火栓系统维护保养方案：

2.1检查消火栓系统的功能并填写系统运行和控制器月检登记表，并应保证系统处于准工作状态。

2.2消防水池、消防水箱给水设备应每月检查一次，并应检查其消防储备水位。消防水泵应每月启动运行一次，消防水泵应每月模拟自动控制的条件启动运转一次；电磁阀应检查并应作启动试验，动作失常时必须及时更换；消火栓系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时必须及时修理更换；检查人员应巡视各个消火栓箱内组件是否齐全、是否损坏，发现有缺损必须及时修理、配齐。

2.3对消火栓的静水压力和出水压力进行检查：在每个室内消火栓系统的压力最不利点的消火栓处进行水枪出水试验，检验压力是否达标；室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每月检查一次，核实处于全开启状态。每月对水源的供水能力进行一次测定。对于室外消火栓要求每半年进行一次除锈、喷漆并在假期期间进行放水实验，对于放水实验出现的各种问题要有相应的保护措施。

2.4附表

消火栓系统维护管理工作一览表

| 部 位 | 工 作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 水源 | 测试供水能力 | 每月 |
| 蓄水池、水箱 | 检测水位及消防储备水不被他用的措施 | 每月 |
| 消防水泵 | 启动试运转 | 每月 |
| 最低层消火栓 | 检查静水压力和出水压力 | 每月 |
| 水源控制阀 | 目测巡检完好状态及开闭位置 | 每月 |
| 系统所有控制阀门、电磁阀 | 检查铅封、锁链完好状态 | 每月 |
| 室外阀门井中控制阀门 | 检查是否处于开启状态 | 每月 |
| 消火栓箱 | 消火栓及其及其组件 | 每月 |
| 室外消火栓 | 消火栓及其组件除锈喷漆、放水实验 | 每半年 |

3、自动喷水灭火系统维护保养方案：

3.1检查自动喷水灭火系统的功能并填写系统运行和控制器月检登记表，保证系统处于准工作状态。

3.2喷淋水泵应每月启动运行一次，喷淋水泵应模拟自动控制的条件启动运转一次；压力开关应检查并应作启动试验，动作失常时必须及时更换；系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时必须及时修理更换。应利用末端试水装置对水流指示器进行试验；应对喷头进行一次外观检查，发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时必须及时清除。

3.3应对报警阀旁的放水试验阀进行每月一次供水试验，验证系统的供水能力；室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每月检查一次，核实处于全开启状态；对气压装置进行一次检查；对水池储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

3.4各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的1%。

3.5附表：

自动喷水灭火系统维护管理工作一览表

| 部 位 | 工 作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 水源 | 测试供水能力 | 每月 |
| 蓄水池、高位水箱 | 检测水位及消防储备水不被他用的措施 | 每月 |
| 设置储水设备的房间 | 检查室温 | 寒冷季节 |
| 储水设备 | 检查结构材料 | 每月 |
| 电动喷淋水泵 | 启动试运转 | 每月 |
| 报警阀 | 放水试验 | 每月 |
| 水源控制阀、报警控制装置 | 目测巡检完好状态及开闭位置 | 每月 |
| 系统所有控制阀门、电磁阀 | 检查铅封、锁链完好状态 | 每月 |
| 室外阀门井中控制阀门 | 检查开启状况 | 每月 |
| 水流指示器 | 试验报警 | 每月 |
| 喷头 | 检查完好状态 | 每月 |

4、防火卷帘门的维护保养方案：

4.1应急操作装置启动力进行测试，将弹簧管型测力计的挂钩钩在手拉链或摇把上、然后通过拉动测力计来开启防火卷帘，此时测力计上显示的最大值为应急操作装置启动力。

4.2对帘板的情况进行检查，若发现有缝隙、穿透性孔洞及明显压坑时，必须及时修补。

4.3检查防火卷帘门运转是否平稳。若发现机械传动装置有锈迹，应及时加添润滑剂。

4.4对报警器检查，当探测器处于火警状态时，观察卷帘门控制器发出声响情况。

4.5附表：

防火卷帘门系统维护管理工作一览表

| 部 位 | 工 作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 卷帘门摇把、手拉链 | 测试应急操作装置启动力 | 每月 |
| 帘板 | 检查帘板有无缝隙等 | 每月 |
| 机械传动装置 | 检查传动性能 | 每季 |
| 报警器 | 检查卷帘门的自动响应装置 | 每季 |

5、防排烟系统维护保养方案：

5.1风机应具有手动/自动启动、排烟防火阀联动停止功能，且切换正常。

5.2排烟口平时应处于关闭状态；手动、电动及远距离开启时应正常，并输出信号，启动排烟风机；可手动复位（检测数量不少于总数的30%）。

5.3排烟防火阀手动、电动关闭时动作应正常，并向消防控制中心发出排烟防火阀关闭信号，手动能复位。

5.4手动可开启送风口或排烟口；信号送消防控制室，消防控制室能进行手动开启送风口或排烟口。

5.5当有火灾报警时，能自动打开送风口、排烟口，启动风机。

5.6送风口、排烟口应能启闭自如，无机械故障。

防排烟系统维护管理工作一览表

| 部 位 | 工 作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 风机电源 | 检查送风、排烟机房工作环境 | 每月 |
| 排烟口 | 检查排烟口是否处于完好状态 | 每月 |
| 机械传动装置 | 检查送风、排烟口机械执行机构 | 每半年 |
| 自动开启 | 检查排烟口的自动打开装置 | 每半年 |

6、气体灭火系统维护保养方案：

6.1维护人员应每月对气体灭火系统进行外观检查。检查内容包括：

灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件应的无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

6.2灭火剂储存容器内的压力，不得小于设计储存压力的90％。

6.3气动驱动装置的每年检查试验。

维护人员应每年对气体灭火系统进行一次全面检查。检查内容包括：

6.4防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类数量分布情况，应符合原设计规定。

6.5灭火剂储存容器间设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动。

6.6必要时应对每根高压软管进行水压强度和气压严密性试验。

6.7检查各喷嘴孔有无堵塞、喷嘴外观有无变形等现象。

6.8灭火剂净重不得小于设计储存量的95％

6.9灭火剂的输送管道如有损伤与堵塞现象，应进行严密性试验和吹扫。

6.10对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

6.11紧急按钮启动检查试验。

6.12机械应急启动检查试验。

6.13紧急中断检查试验。

7、应急照明和疏散指示标志维护保养方案：

7.1检查应急灯具及疏散指示标志外观、工作状态。

7.2切断正常供电，测试应急灯具照度、电源切换、充电、放电功能；测试应急电源供电时间；通过报警联动，检查应急灯具自动投入功能。

四、服务期限：

合同期限1年。服务期满一年，经采购人考核合格后，可以签订下一年合同（最多可续签2次）。

五、服务地点：南通大学附属医院东院区。

六、付款方式：

签订合同后服务满六个月经考核后支付本年度合同金额的50%，本年度合同期满经考核后支付剩余合同价款。

以上付款均不计利息，成交商应出具由税务部门认可的正式发票。

七、其他要求

1、现场条件

（1）请供应商自行认真踏勘现场条件，充分了解服务地点位置、情况、道路、停放空间、及任何其它足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解服务场地情况而导致的索赔或服务期延长申请将不被批准。一旦成交不得对现场条件提出额外要求。

（2）供应商应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长服务期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

2、成交商严格遵守采购人各项外来人员的规章制度和安全规程。成交商自行承担工作人员在维护工作中的安全责任。在本项目履行过程中，成交商应负责本合同项下全部服务工作的安全，由服务工作产生的全部安全责任均应由成交商承担。除非采购人过错所致，本项目在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由成交商承担，尤其是服务工作所引起的人员事故及损失，由成交商承担。

3、成交商应及时将不正常的情况通知采购人。

4、成交商在维保期间不得损坏采购人财产。如因成交商工作人员疏忽而导致设备遗失或损坏的，由成交商承担赔偿责任。

5、合同履行期间内，成交商若未能履行或未能及时履行服务，采购人有权扣除相应的服务费用。

第四章  评审方法和程序

一、采购人委托采购代理机构组织采购活动

1、成立评审委员会小组，评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加采购活动。

二、组织采购活动

1、采购代理机构主持采购活动并记录，及时处理报价人代表提出的询问或者回避申请。

2、有效供应商不足3家的不得进行采购活动。

三、资格审查

1、采购活动开始后，采购人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据采购文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评审环节。

四、评审

（一）采购评审事项

1、采购小组负责具体的采购评审事务，并独立履行以下职责：

（1）采购响应文件是否符合采购文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求报价人对采购响应文件有关事项做出解释或澄清；

（3）采购活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较采购响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向报价人或与采购评审比较工作无关的其第三方及人员泄露；

（4）在采购响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，报价人对采购人和采购评审小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

2、采购评审小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照采购文件规定的方法进行，对采购评审与比较的意见承担个人责任；

（3）对采购评审过程和结果，以及报价人的商业秘密保密；

（4）配合相关部门进行的投诉处理工作；

（5）配合采购单位答复报价人提出的质疑。

- 五、评审原则

1、本项目采用 综合评分法 ，即指响应文件满足本项目采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的供应商推荐为成交商的评审方法。

2、评审委员会成员：对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评审委员会严格按照采购文件规定的要求、条件、评分标准，对供应商所提供的采购完整计划的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对响应文件的评审判定，只依据响应文件内容本身，不依靠采购活动结束后任何外来证明文件。

- 六、评审方法

1、评审程序：

资格符合性评审——商务技术文件评审——价格文件评审——确定成交候选人。

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入商务技术文件的评审。先开商务技术文件，商务技术文件评审打分结束后再开价格文件。

2、评审委员会将仅对按本采购文件载明的方法与规定，为实质上响应采购文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的商务技术文件和价格文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术文件分值占总分值的比重为80%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格文件分值占总分值的比重为20%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评审委员会严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评审委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启供应商的报价文件，现场报价后由供应商代表签名确认。

8、供应商的价格文件评审得分直接计算取得，并与其商务技术文件得分相加为该供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评审结果按响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分由高到低顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三成交候选人。评审后的综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。

- 七、关于响应价格评审

1、针对响应价格实质响应的评审

评审委员会将审查每份响应文件的报价是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与采购文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应，则按无效响应处理。

2、针对响应价格合理性的评审

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

- 八、评审评分项

（一）商务技术文件评分：（80分）

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 （38分） | 投标人自2019年8月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过消防维保项目，每有1个得2分，最多得10分： 提供有效合同及付款发票的复印件，并加盖投标人单位公章。 |
|  |  | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，每有一个得2分，最多得6分。 提供相关证书复印件并加盖投标单位公章。 |
|  |  | 拟派项目负责人具有下列证书： - 具有一级注册消防工程师注册证书（注册在投标单位）的得4分； - 具有建构筑消防职业资格中级及以上证书或消防设施操作员国家职业资格中级及以上证书的得2分。 以上得分可以兼得，最多得6分。提供一级消防工程师注册证书及其他证书复印件,社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳2023年以来任意一个月的社会保险缴费清单复印件并加盖投标人单位公章。 |
|  |  | 投标人拟派项目组成员具有建构筑消防职业资格中级及以上证书或消防（设施）操作员国家职业资格中级及以上证书的至少有3人，得10分（不足3人，不得分）；满足3人基本要求后，每多1人得2分，最多得16分。 提供：提供拟派项目组成员名单（格式自拟）、拟派项目组成员证书复印件及社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳2023年以来任意一个月的社会保险缴费清单复印件并加盖投标人单位公章。 |
| 2 | 项目实施方案 （42分） | 1、消防维保设施维修保养技术服务质量方案（10分）； 维保人员安排合理、维保计划符合实际情况、相关技术措施合理、有效、消防演练次数频繁，消防相关知识宣传方式合理、次数频繁得10分。 维保人员安排较合理、维保计划较符合实际情况、相关技术措施较合理、较有效、消防演练次数较频繁，消防相关知识宣传方式较合理、次数较频繁得6分。 维保人员安排合理、维保计划不符合实际情况、相关技术措施不合理、消防演练次数较少，消防相关知识宣传方式不合理、次数较少得2分。 2、针对接管验收工作安排(10分)； 接管验收前期重点明确，责任划分明确，验收程序安排合理，验收人员分工明确得10分。 接管验收前期重点较明确，责任划分较明确，验收程序安排较合理，验收人员分工较明确得6分。 接管验收前期重点不明确，责任划分不明确，验收程序安排不合理，验收人员分工不明确得2分。 3、本项目管理的难点及创新服务以及应急预案(10分)： 日常巡查、月检，季检和年检、重要节假日节前、节中重点检查合理有效，消防维保记录即时可查，突发、紧急情况处理切实可行。得10分。 日常巡查、月检，季检和年检、重要节假日节前、节中重点检查较合理较有效，消防维保记录即时可查，突发、紧急情况处理较合理。得6分。 日常巡查、月检，季检和年检、重要节假日节前、节中重点检查不合理，消防维保记录不能即时可查，突发、紧急情况处理不合理，不切实际。得2分。 4、维修保养的主要仪器设备配备情况（9分） ①投标人自有感烟探测器功能试验器、感温探测器功能试验器、消火栓测压接头测试仪等仪器、设备。以上三项仪器、设备，提供投标人购买发票复印件并加盖投标人单位公章，投标人每提供一项仪器设备的有效发票复印件的，加1分，最多加3分。 ②投标人自有室外埋地管网维修专用的PE热熔机、室外进地管网漏点专用管道测漏仪器等仪器、设备。提供投标人购买发票复印件并加盖投标人单位公章，投标人每提供一项仪器设备的有效发票复印件的，加3分，最多加6分。 5、优惠条件(3分)。 - 承诺平时维保过程中对于火灾自动报警系统的现场损坏的报警设备进行免费维修更换、对于平时维保过程中发现的漏水点进行免费查漏及维修的，加3分。 注:投标人如承诺对以上承诺免费维修的内容，招标人将现场进行验收，如在承诺的时间内未能修复的，招标人将有权没收履约保证金，对已发生的维修工作量产生的费用不予结算，并有权终止合同。 |

注：评委依据采购文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

（二）报价评分：（20分）

1、评审基准价：即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。

2、满足采购文件要求且响应报价最低的报价为评审基准价，其报价得分为满分。

3、其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：

响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×20×100%

- （三）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与价格评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（四）成交商的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名成交候选人，

若综合得分相同时，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人。

采购人委托评审委员会直接确定成交商。

（五）评审争议

评审时评委对评审的细则若有争议，由评审委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（六）落选原因

评审委员会不对落选的供应商做落选原因的解释。

- 九、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、报价超过采购文件中规定的采购预算或者最高限价的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 十、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购活动事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装。

- 十一、成交通知

1、自确定成交人之日起2个工作日内，在南通大学附属医院官网公告成交结果。

2、成交结果公告的期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

- 第五章 合同主要条款

南通大学附属医院东院区消防维保服务项目

采购合同书

甲方：

乙方：

签订时间：     年       月          日

签订地点：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           项目相关事项协商一致，签订本合同。

第一条 本项目的名称、范围及内容

一、项目名称

南通大学附属医院东院区消防维保服务项目。

二、项目要求

南通大学附属医院新院区（东附院）建筑面积56.6万平方米，消防维保项目主要内容包括：火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防火卷帘门、防排烟系统、气体灭火系统、应急照明和疏散指示标志的维护保养。

- 主要设备设施清单：

| - 序号 | - 材料名称 | - 规格、型号等要求 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 火灾自动报警主机 | - 能美N3060 | - 台 | - 12 |
| - 2 | - CRT图像显示装置 | - 能美R23Z | - 台 | - 1 |
| - 3 | - 点型感烟探测器 | - 能美JTY-GM-NSD026 | - 个 | - 12759 |
| - 4 | - 点型感温探测器 | - 能美JTW-ZDM-NS019 | - 个 | - 1067 |
| - 5 | - 手动报警按钮 | - 能美 | - 个 | - 1672 |
| - 6 | - 输入输出控制模块 | - 能美 | - 个 | - 2976 |
| - 7 | - 火灾显示盘 | - 能美 | - 台 | - 185 |
| - 8 | - 声光报警装置 | - 能美 | - 个 | - 1681 |
| - 9 | - 消火栓按钮 | - 能美FMH02ZZ | - 个 | - 2239 |
| - 10 | - 室内消防水泵 | - XBD12.5/40-L125-317 | - 台 | - 2 |
| - 11 | - 室外消防水泵 | - XBD5.5/40-L125-215 | - 台 | - 2 |
| - 12 | - 喷淋泵 | - XBD12/60-L150-300 | - 台 | - 2 |
| - 13 | - 湿式报警阀组 | - DN150 | - 套 | - 79 |

（一）维保需求

1、按照《建筑消防设施的维护管理》以及现行最新的消防维保技术标准规定的内容、程序、周期等要求，派驻技术人员对消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

2、按照《江苏省建筑消防设施维修保养技术服务管理暂行办法》第二十二条规定，对维修保养的建筑消防设施每年至少进行一次全面检查测试。年度检查测试报告应由经办人、项目负责人、法定代表人签名，并加盖维保机构印章。年度检查测试报告应当按规定报辖区公安机关消防机构备案。

3、及时做好故障设备的维修，一般故障在2小时内到场服务，一般故障应在10小时内排除，最长不超过24小时内修复完毕（如须更换部件，时间除外，但确保以最快的时间更换、恢复），同时采用备选应急预案保障维修期间内消防系统正常工作。

4、应通过消防维保技术服务，延长消防设备的使用寿命，减少静态损耗，降低设备的更新维修费用，保证系统开通率和完好率。确保消防设备的运行安全、可靠。

5、乙方须持有能美消防设备厂家培训合格维护保养维修的证书。

6、接收、整理、完善用户提供的相关消防资料，在维保合同结束时一并移交给用户。

7、派出技术服务人员的安全，一切人身伤亡事故由乙方负责，与甲方无关。

8、根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定3名以上执业人员全天候驻点维保。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录；对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。

9、东院区建设施工阶段，配合业主对各类消防设施设备进行详细检查。发现隐患及时汇报业主。

10、消防设备损坏在原厂家质保期内的由原厂家负责更换，超过质保期的由乙方负责更换安装。超过质保期如需要更换设备、器材、维修配件，单件费用在200元以内（含本数）的，由乙方负责承担，合同期内甲方不负责承担任何费用。单件费用超过200元的，在得到甲方认可后，方能进行更换，更换费用由甲方承担。乙方需对单件费用超过200元的消防配件、设备进行报价，供甲方参考。

（二）维保服务的内容及要求

1、火灾自动报警系统维护保养方案：

1.1每月检查火灾报警控制器的功能并填写系统运行和控制器月检登记表。

1.2采用专用检测仪分期分批试验探测器的报警及确认灯显示（每季度检测数量不少于总数的30%），不同类型的探测器应有1%且不少于50只的备品；1－3次主电和备电自动切换试验；人为的操作试验手动报警器。

1.3检查试验火灾报警系统的报警功能及相应报警设备，并填写月检登记表。

1.4对火灾报警线路进行一次检查，用专用仪器表测试每个回路的对地电阻值并填写测试表格，抽查导线的连接是否良好。

1.5附表：

火灾报警系统维护管理工作一览表

| 部 位 | 工 作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器 | 检查运行状况 | 每月 |
| 探测器 | 检查报警功能 | 每月 |
| 警铃 | 检查声压分贝率 | 每月 |
| 水流指示器 | 检查报警功能 | 每月 |
| 压力开关 | 检查报警功能 | 每月 |
| 电源 | 检查自动切换及充电 | 每月 |
| 重复显示盘 | 检查运行状况 | 每月 |
| 整个系统 | 检查运行状况 | 每月 |
| 探测器 | 检查报警功能 | 每月 |
| 手动动报警器 | 检查报警功能 | 每月 |
| 线路 | 检查线路的对地电阻 | 每月 |

报警联动维护方法：

1.6检查联动控制器的功能并填写系统运行和控制器月检登记表。

1.7检查和试验报警联动系统的控制功能及相应联动设备，并填写联动季度登记表。采用手动或自动检查消防泵、喷淋泵的启泵功能并要有反馈信号显示；检查排烟风机、排烟阀能否动作及机械装置。对消防电梯进行试验性的迫降试验；检查控制器上的各个转换开关；人为的操作试验消火栓击碎报警按钮的启泵功能。

1.8检查报警联动系统的控制功能及相应联动设备，并填写联动月检登记表。

1.9对火灾报警线路进行一次全面的检查，用专用仪器表测试联动控制线路的对地电阻值并填写电阻测试表格，抽查导线的连接是否良好。

1.10附表：

| 部 位 | 工 作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 联动控制器 | 检查联动控制功能 | 每月 |
| 消防泵 | 检查启泵功能 | 每月 |
| 喷淋泵 | 检查启泵功能 | 每月 |
| 排烟阀 | 检查自动功能 | 每月 |
| 联动控制器 | 检查转换开关 | 每月 |
| 接地电阻 | 测试电阻值 | 每月 |
| 消火栓按钮 | 检查远程启泵功能 | 每月 |
| 火灾广播 | 检查自动切换功能 | 每月 |
| 线路 | 检查线路的绝缘电阻 | 每月 |
| 整个系统 | 检查运行状况 | 每月 |

2、消火栓系统维护保养方案：

2.1检查消火栓系统的功能并填写系统运行和控制器月检登记表，并应保证系统处于准工作状态。

2.2消防水池、消防水箱给水设备应每月检查一次，并应检查其消防储备水位。消防水泵应每月启动运行一次，消防水泵应每月模拟自动控制的条件启动运转一次；电磁阀应检查并应作启动试验，动作失常时必须及时更换；消火栓系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时必须及时修理更换；检查人员应巡视各个消火栓箱内组件是否齐全、是否损坏，发现有缺损必须及时修理、配齐。

2.3对消火栓的静水压力和出水压力进行检查：在每个室内消火栓系统的压力最不利点的消火栓处进行水枪出水试验，检验压力是否达标；室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每月检查一次，核实处于全开启状态。每月对水源的供水能力进行一次测定。对于室外消火栓要求每半年进行一次除锈、喷漆并在假期期间进行放水实验，对于放水实验出现的各种问题要有相应的保护措施。

2.4附表

消火栓系统维护管理工作一览表

| 部 位 | 工 作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 水源 | 测试供水能力 | 每月 |
| 蓄水池、水箱 | 检测水位及消防储备水不被他用的措施 | 每月 |
| 消防水泵 | 启动试运转 | 每月 |
| 最低层消火栓 | 检查静水压力和出水压力 | 每月 |
| 水源控制阀 | 目测巡检完好状态及开闭位置 | 每月 |
| 系统所有控制阀门、电磁阀 | 检查铅封、锁链完好状态 | 每月 |
| 室外阀门井中控制阀门 | 检查是否处于开启状态 | 每月 |
| 消火栓箱 | 消火栓及其及其组件 | 每月 |
| 室外消火栓 | 消火栓及其组件除锈喷漆、放水实验 | 每半年 |

3、自动喷水灭火系统维护保养方案：

3.1检查自动喷水灭火系统的功能并填写系统运行和控制器月检登记表，保证系统处于准工作状态。

3.2喷淋水泵应每月启动运行一次，喷淋水泵应模拟自动控制的条件启动运转一次；压力开关应检查并应作启动试验，动作失常时必须及时更换；系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时必须及时修理更换。应利用末端试水装置对水流指示器进行试验；应对喷头进行一次外观检查，发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时必须及时清除。

3.3应对报警阀旁的放水试验阀进行每月一次供水试验，验证系统的供水能力；室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每月检查一次，核实处于全开启状态；对气压装置进行一次检查；对水池储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

3.4各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的1%。

3.5附表：

自动喷水灭火系统维护管理工作一览表

| 部 位 | 工 作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 水源 | 测试供水能力 | 每月 |
| 蓄水池、高位水箱 | 检测水位及消防储备水不被他用的措施 | 每月 |
| 设置储水设备的房间 | 检查室温 | 寒冷季节 |
| 储水设备 | 检查结构材料 | 每月 |
| 电动喷淋水泵 | 启动试运转 | 每月 |
| 报警阀 | 放水试验 | 每月 |
| 水源控制阀、报警控制装置 | 目测巡检完好状态及开闭位置 | 每月 |
| 系统所有控制阀门、电磁阀 | 检查铅封、锁链完好状态 | 每月 |
| 室外阀门井中控制阀门 | 检查开启状况 | 每月 |
| 水流指示器 | 试验报警 | 每月 |
| 喷头 | 检查完好状态 | 每月 |

4、防火卷帘门的维护保养方案：

4.1应急操作装置启动力进行测试，将弹簧管型测力计的挂钩钩在手拉链或摇把上、然后通过拉动测力计来开启防火卷帘，此时测力计上显示的最大值为应急操作装置启动力。

4.2对帘板的情况进行检查，若发现有缝隙、穿透性孔洞及明显压坑时，必须及时修补。

4.3检查防火卷帘门运转是否平稳。若发现机械传动装置有锈迹，应及时加添润滑剂。

4.4对报警器检查，当探测器处于火警状态时，观察卷帘门控制器发出声响情况。

4.5附表：

防火卷帘门系统维护管理工作一览表

| 部 位 | 工 作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 卷帘门摇把、手拉链 | 测试应急操作装置启动力 | 每月 |
| 帘板 | 检查帘板有无缝隙等 | 每月 |
| 机械传动装置 | 检查传动性能 | 每季 |
| 报警器 | 检查卷帘门的自动响应装置 | 每季 |

5、防排烟系统维护保养方案：

5.1风机应具有手动/自动启动、排烟防火阀联动停止功能，且切换正常。

5.2排烟口平时应处于关闭状态；手动、电动及远距离开启时应正常，并输出信号，启动排烟风机；可手动复位（检测数量不少于总数的30%）。

5.3排烟防火阀手动、电动关闭时动作应正常，并向消防控制中心发出排烟防火阀关闭信号，手动能复位。

5.4手动可开启送风口或排烟口；信号送消防控制室，消防控制室能进行手动开启送风口或排烟口。

5.5当有火灾报警时，能自动打开送风口、排烟口，启动风机。

5.6送风口、排烟口应能启闭自如，无机械故障。

防排烟系统维护管理工作一览表

| 部 位 | 工 作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 风机电源 | 检查送风、排烟机房工作环境 | 每月 |
| 排烟口 | 检查排烟口是否处于完好状态 | 每月 |
| 机械传动装置 | 检查送风、排烟口机械执行机构 | 每半年 |
| 自动开启 | 检查排烟口的自动打开装置 | 每半年 |

6、气体灭火系统维护保养方案：

6.1维护人员应每月对气体灭火系统进行外观检查。检查内容包括：

灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件应的无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

6.2灭火剂储存容器内的压力，不得小于设计储存压力的90％。

6.3气动驱动装置的每年检查试验。

维护人员应每年对气体灭火系统进行一次全面检查。检查内容包括：

6.4防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类数量分布情况，应符合原设计规定。

6.5灭火剂储存容器间设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动。

6.6必要时应对每根高压软管进行水压强度和气压严密性试验。

6.7检查各喷嘴孔有无堵塞、喷嘴外观有无变形等现象。

6.8灭火剂净重不得小于设计储存量的9 5％

6.9灭火剂的输送管道如有损伤与堵塞现象，应进行严密性试验和吹扫。

6.10对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

6.11紧急按钮启动检查试验。

6.12机械应急启动检查试验。

6.13紧急中断检查试验。

7、应急照明和疏散指示标志维护保养方案：

7.1检查应急灯具及疏散指示标志外观、工作状态。

7.2切断正常供电，测试应急灯具照度、电源切换、充电、放电功能；测试应急电源供电时间；通过报警联动，检查应急灯具自动投入功能。

第二条  服务费用

1、本合同金额为人民币（大写）               ，（小写）           元。

- 2、合同价（以人民币计价）应包括完成本合同中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于包含维保服务需要的人员酬金、维护保养辅助性材料、器材、工具费、年检准备工作及配合的相关费用、合同到期前与下一个维保公司或采购人进行交接涉及的配合费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑采购人的管理制度及惩罚措施）等一切费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应招标文件要求的所有费用。

第三条  合同期限

合同期限1年。服务期满一年，经采购人考核合格后，可以签订下一年合同（最多可续签2次）。

第四条  服务地点

南通大学附属医院东院区。

第五条 付款方式

1、签订合同后服务满六个月经考核后支付本年度合同金额的50%，本年度合同期满经考核后支付剩余合同价款。

2、以上付款均不计利息，乙方应出具由税务部门认可的正式发票。

乙方指定账户：户名：            ，开户行：            ，账号：          。

第六条 服务要求

1、现场条件

（1）请乙方务必自行认真踏勘现场条件，充分了解服务地点位置、情况、道路、停放空间、及任何其它足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解服务场地情况而导致的索赔或服务期延长申请将不被批准。一旦成交不得对现场条件提出额外要求。

（2）乙方应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在报价中。成交后，乙方不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长服务期等的要求，若有此类要求，甲方将不作任何答复与考虑，乙方应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由乙方自行承担。

2、乙方严格遵守甲方各项外来人员的规章制度和安全规程。乙方自行承担工作人员在维护工作中的安全责任。在本项目履行过程中，乙方应负责本合同项下全部服务工作的安全，由服务工作产生的全部安全责任均应由乙方承担。除非甲方过错所致，本项目在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由乙方承担，尤其是服务工作所引起的人员事故及损失，由乙方承担。

3、乙方应及时将不正常的情况通知甲方。

4、乙方在维保期间不得损坏甲方财产。如因乙方工作人员疏忽而导致设备遗失或损坏的，由乙方承担赔偿责任。

5、合同履行期间内，乙方若未能履行或未能及时履行服务，甲方有权扣除相应的服务费用。

第七条 服务标准

1、质量保证

（1）乙方应负责依照本项目的条件和条款对项目进行全面质量管理。乙方应负责建立所需组织和程序并提供人员和支持设备或设施，以保证项目在规定的时间内完工，并确保能够满足由甲方所订立的所有要求和程序。

（2）除因甲方提供的备品备件质量问题产生的故障外，其它由乙方维修而产生的质量问题及故障由乙方负责。

第八条 履约保证金

1、乙方缴纳人民币     元作为本合同的履约保证金。

2、乙方按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，一次性无息退还。

3、由于乙方原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，甲方有权不予退还履约保证金，同时采甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

第九条 违约责任及不可抗力

1、甲乙双方严格遵守合同各项条款，如双方发生经营破产情况应提前一个月通知对方终止合同，否则按违约处理。若任何一方违约，则应向另一方支付本合同总价款的30%作为违约金。

2、如乙方服务不及时或不能确保服务质量，甲方使用不满意，甲方可以根据合同扣除合同价的5％违约金。

3、如果一方（简称受阻方）由于不可抗力的原因，发生人类不可抵御的灾难如地震、火灾、洪水、战争等不可抗力，而不能履行合同，则另一方应允许受阻方延期履行、部分履行或不履行合同，并可根据情况，部分或全部免除受阻方的违约责任。

受阻方应尽快将发生的不可抗力事件情况以可靠方式通知另一方，且在随后的十天内提供遭受不可抗力影响、说明合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的有效证明文件，此项证明文件应由不可抗力发生地区的公证机构出具。受阻方应该采取必要的补救措施，减轻不可抗力造成的不良后果，尽力争取履行合同规定的义务

4、其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十条 合同的变更、解除和终止

1、甲乙双方协商一致，可对合同进行变更。

2、如方违反或不能履行本合同造成甲方损失的，甲方可以从服务费中扣除相应费用直至终止合同。

3、甲乙双方有任何一方存在违约的，经协商无果，协议自动解除并终止。

第十一条  争议解决

合同履行过程中发生争议， 甲乙双方及时协商解决。双方未达成一致的，可依法通过以下方式解决：

1、向合同签订地仲裁庭提起仲裁。

2、向合同签订地法院起诉。

第十二条  合同生效

1、本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

2、本合同一式肆份，均具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份。

甲  方（盖章）：                      乙  方（盖章）：

单位法人或授权代表（签字）：          单位法人或授权代表（签字）：

电话：                                电话：

附件1

- 200元及以下配件清单表

| 消防维保免费耗材清单（200元及以下）（消防设备质保期外） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 |
| 1 | 感烟探测器 | 通用规格 | 套 |
| 2 | 感温探测器 | 通用规格 | 套 |
| 3 | 消火栓按钮 | 通用规格 | 套 |
| 4 | 手动报警按钮 | 通用规格 | 套 |
| 5 | 输入模块 | 通用规格 | 套 |
| 6 | 输入输出模块 | 通用规格 | 套 |
| 7 | 多线模块 | 通用规格 | 套 |
| 8 | 输出模块 | 通用规格 | 套 |
| 9 | 短路隔离器 | 通用规格 | 套 |
| 10 | 智能型声光报警器 | 通用规格 | 套 |
| 11 | 话筒 | 通用规格 | 只 |
| 12 | 扬声器 | 包括壁挂、吸顶、嵌入式安装 | 只 |
| 13 | 消防电话分机 | 通用规格 | 只 |
| 14 | 消防电话模块 | 通用规格 | 只 |
| 15 | 继电器 | 通用，4常开4常闭，带指示灯 | 个 |
| 16 | 软接头 | 可曲绕橡胶接头安装DN40、DN50、DN100 | 个 |
| 17 | 压力表 | 通用规格 | 只 |
| 18 | 压力开关 | 双触点 | 个 |
| 19 | 喷淋头 | 含侧喷式、上喷式、下喷式、隐蔽式喷淋头，DN15、68℃ | 只 |
| 20 | 消火栓卷盘软管 | 通用规格 | 根 |
| 21 | Y型过滤器 | 通用规格 | 只 |
| 22 | 消防湿式报警延迟器 | 通用规格 | 个 |
| 23 | 设备设施标志标识牌 | 通用规格 | 块 |
| 24 | 制度牌 | 消防安全管理制度及应急预案标识牌，具体尺寸根据实际要求制作，需安装在消防控制室墙体上 | 块 |
| 25 | 室内消火栓栓阀 | DN65 | 只 |
| 26 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 只 |
| 27 | 铜球阀 | DN25及以下 | 只 |
| 28 | 钢卡 | DN200及以下 | 只 |
| 29 | 卷帘门按钮 | 通用规格 | 只 |
| 30 | 辅助触头 | 通用规格 | 只 |
| 31 | 控制柜按钮 | 通用规格 | 只 |
| 32 | 疏散指示灯 | 220V及36V以下 | 个 |
| 33 | 应急照明灯 | 220V及36V以下 | 个 |
| 34 | 缓冲管 | 通用规格 | 个 |
| 35 | 手动蝶阀 | DN50及以下 | 个 |
| 36 | 热镀锌件 | DN65及以下 | 个 |
| 37 | 浮球阀 | DN32及以下 | 个 |
| 38 | 水力警铃 | DN25 | 个 |
| 注：1、该表作为消防维保合同的附件（包含且不限于其他200元以内的配件）。维保期间发生设备故障须更换部件时，对于现场报警设备单件200元以内由消防维保单位免费提供备品备件。 2、上表的设备清单规格型号须确保与医院设备匹配并兼容，其设备质量不得低于原设备的质量。 |  |  |  |

#### 附件2

#### 单价超过200元消防设备材料清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿式报警阀组（整体） |  |  |  |
| 2 | 能美报警主机（整体、主板） |  |  |  |
| 3 | 楼层显示装置 |  |  |  |
| 4 | 消防用蓄电池（组） |  |  |  |
| 5 | 消防设备电源装置（套） |  |  |  |
| 6 | 水流指示器 |  |  |  |
| 7 | 信号蝶阀 |  |  |  |
| 8 | 消防稳压泵 |  |  |  |
| 9 | 消防泵 |  |  |  |
| 10 | 消防控制柜（整体） |  |  |  |
| 11 | 消防广播控制盘 |  |  |  |
| 12 | 消防广播功放 |  |  |  |
| 13 | 消防电话主机 |  |  |  |
| 14 | 室内消火栓配件（消防软管卷盘、减稳压消火栓头） |  |  |  |
| 15 | 防火门主机（整体） |  |  |  |
| 16 | 应急照明主机（整体） |  |  |  |
| 17 | 气体灭火控制盘 |  |  |  |
| 18 | 气体灭火主机 |  |  |  |
| 19 | 消防风机 |  |  |  |

廉洁协议

立协议单位：                                        （甲方）

（乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目的采购活动。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式肆份，均具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份。

第六条  本廉洁协议作为                   合同的附件，与       项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后立即生效。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

年   月   日                       年   月   日

第六章  合同授予

一、自成交通知书发出之日起30日内，成交商凭“成交通知书”及“履约保证金”凭证与采购人签订合同，合同一式肆份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见采购文件第五章，以上项目款的支付不计息。

- 第七章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章  响应文件组成及格式

响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。本次采购采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按采购文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独装订密封）

- 1、供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见第八章）。

- 2、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第八章）。

- 3、供应商提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

4、供应商须已在社会消防技术服务信息系统中登记，且登记服务类型中包含消防设施维护保养检测。（提供网页查询结果截图并加盖公章）。

5、供应商须持有能美消防设备厂家培训合格维护保养维修的证书。

6、现场勘察确认函（格式参见第八章）。

7、供应商须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

二、商务技术文件（单独装订密封，不得出现报价）

1、响应函（格式参见第八章）。

2、供应商情况表（格式参见第八章）。

3.商务部分正负偏离表（格式参见第八章）。

4.技术部分正负偏离表（格式参见第八章）。

5、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

6、采购文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“商务技术文件”所须提供材料的复印件（须加盖供应商公章）按采购文件要求装订，密封，递交。

三、报价文件（单独装订密封）

1、响应报价表（格式参见第八章）。

2、响应报价明细表（格式参见第八章）。

3、单价超过200元消防设备材料报价表。

4、中小企业声明函（如有，格式参见第八章）、残疾人福利性单位声明函（如有，格式参见第八章）、监狱和戒毒企业证明材料（如有，格式参见第八章）。

第一部分格式：

南通大学附属医院东院区消防维保服务项目

响应文件

（资格审查文件）

供应商（盖公章）：

法定代表人（或被授权人）（签字或盖章）：

- 日    期：

1、法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

单位名称（公章）

年   月   日

附法定代表人身份证正反面复印件

注:如为法定代表人参加采购活动时，须将身份证原件带至采购活动现场备查。

- 2、授权委托书

南通大学附属医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （采购项目名称）项目的采购活动，全权处理一切与该项目采购活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

委托期限：自本委托书签署之日起至响应文件的有效期满。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

附被授权人身份证正反面复印件

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年   月   日

注:如为被授权人参加采购活动时，须将身份证原件带至采购活动现场备查。

- 3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通大学附属医院：

我单位参加________________（项目名称）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、现场勘察确认函

致:南通大学附属医院

依据贵单位                                  （采购项目名称）项目采购文件的要求。我方已于   年   月   日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺:

1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的维保现场、现场周围交通道路等所有情况。

2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风

险。

勘察单位(盖章) :

勘查单位授权人(签字) :

采购单位现场勘察联系人（签字） :

年      月     日

5、诚信承诺书

南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

第二部分格式：

南通大学附属医院东院区消防维保服务项目

响应文件

（商务技术文件）

供应商（盖公章）：

法定代表人（或被授权人）（签字或盖章）：

- 日    期：

1、响应函

南通大学附属医院  ：

依据贵单位         （采购项目名称）项目公开采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的采购活动工作，全权处理本次响应的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、我方已经详细审查了全部采购文件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次采购响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

- 2、供应商情况表

| （1） | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （2） | 总部地址： |  |  |
| （3） | 当地分支机构地址： |  |  |
| （4） | 电话： | 联系人： |  |
| （5） | 传真： | 电子邮件： |  |
| （6） | 注册地： | 注册年份： |  |
| （7） | 公司资质等级证书号（如有，请附有关证书的复印件） |  |  |
| （8） | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，没有请忽略该项） |  |  |
| （9） | 经营范围： 1、； 2、； 3、…… |  |  |
| （10） | 供应商从事类似采购项目的年数 |  |  |
| （11） | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

- 3、商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

日期：

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 4、技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

日期：

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

第三部分格式：

南通大学附属医院东院区消防维保服务项目

响应文件

（报价文件）

供应商（盖公章）：

法定代表人（或被授权人）（签字或盖章）：

- 日    期：

- 1、响应报价表

| 项目名称 | 响应报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 南通大学附属医院东院区消防维保服务项目 | 响应报价：人民币（大写） 元 （小写）¥ 元 |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

- 注：

- 1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应采购文件。

- 2、本表响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于包含维保服务需要的人员酬金、维护保养辅助性材料、器材、工具费、年检准备工作及配合的相关费用、合同到期前与下一个维保公司或采购人进行交接涉及的配合费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑采购人的管理制度及惩罚措施）等一切费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应招标文件要求的所有费用。

2、响应报价明细表

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

- 单价超过200元消防设备材料报价表

- 项目名称：南通大学附属医院东院区消防维保服务项目

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿式报警阀组（整体） |  |  |  |
| 2 | 能美报警主机（整体、主板） |  |  |  |
| 3 | 楼层显示装置 |  |  |  |
| 4 | 消防用蓄电池（组） |  |  |  |
| 5 | 消防设备电源装置（套） |  |  |  |
| 6 | 水流指示器 |  |  |  |
| 7 | 信号蝶阀 |  |  |  |
| 8 | 消防稳压泵 |  |  |  |
| 9 | 消防泵 |  |  |  |
| 10 | 消防控制柜（整体） |  |  |  |
| 11 | 消防广播控制盘 |  |  |  |
| 12 | 消防广播功放 |  |  |  |
| 13 | 消防电话主机 |  |  |  |
| 14 | 室内消火栓配件（消防软管卷盘、减稳压消火栓头） |  |  |  |
| 15 | 防火门主机（整体） |  |  |  |
| 16 | 应急照明主机（整体） |  |  |  |
| 17 | 气体灭火控制盘 |  |  |  |
| 18 | 气体灭火主机 |  |  |  |
| 19 | 消防风机 |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

注：以上报价仅供参考，具体以采购人确认为准。

4、中小企业声明函（如有）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 监狱和戒毒企业证明材料（如有）

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。