南通大学附属医院西院区UPS（不间断电源）维保服务项目
采购文件

（资格后审）

采购人：南通大学附属医院

代理机构：江苏大成工程咨询有限公司

日期：2024年8月

目  录

第一章 采购公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款
第六章 合同授予
第七章 质疑提出和处理
第八章 响应文件组成及格式


第一章  采购公告
项目概况

南通大学附属医院西院区UPS（不间断电源）维保服务项目的潜在供应商应在南通大学附属医院官网获取采购文件，并于2024年09月06日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

项目基本情况
1、项目名称：南通大学附属医院西院区UPS（不间断电源）维保服务项目

2、预算金额：48万元/3年
3、最高限价：16万元/年，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。
4、采购需求：详见采购文件第三章。

5、服务期限：三年，合同一年一签，合同期满后，经采购人考核合格后可续签下一年度合同，否则院方有权终止合同。
二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见第八章）。
（3）供应商为本项目须设置1名现场维保人员，拟投入的现场维保人员具有中华人民共和国应急管理部监制颁发的低压电工证。（提供证书复印件及2024年以来任意一个月供应商为其缴纳的社保证明材料加盖供应商公章。）

（4）供应商须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。
3、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
4、本项目不接受联合体投标。
【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件

1、时间：自本采购公告发出之日起至2024年09月06日09时00分。

2、地点：供应商在“南通大学附属医院官网”自行下载。

3、售价：300元/份，随响应文件递交给采购代理机构，售后不退。
四、提交响应文件截止时间、采购活动开始时间和地点
1、提交响应文件截止时间及采购活动开始时间：2024年09月06日09时00分。（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

2、提交响应文件地点及采购活动开始地点：南通大学附属医院西院区2号楼6楼606会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜
1、响应保证金：免收；本项目采购文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采购人：南通大学附属医院

地址：南通市西寺路20号

联系人：顾老师 

联系方式：13912255263

2、采购代理机构信息

名称：江苏大成工程咨询有限公司

地址：江苏省南通市崇川区工农路358号11层

联系人：童艳、范学林
联系方式：18662908181、17887341194
3、项目联系方式

联系人：童艳、范学林
联系方式：18662908181、17887341194
第二章  供应商须知

一、说明

1、本采购文件仅适用于南通大学附属医院西院区UPS（不间断电源）维保服务项目的采购活动。

2、采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、采购文件的解释权属于采购人。

4、供应商在知道或应当知道本项目采购公告及采购文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应向采购人或采购代理机构提出；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目采购公告及采购文件中的全部内容；供应商不得在采购活动期间及采购结束后针对本项目采购公告及采购文件中的所有内容提出质疑、投诉。
5、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与采购活动。

二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购项目的资格条件。

2、采购文件的澄清或者修改将在南通大学附属医院官网上发布澄清公告。

3、澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

4、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足3日的，采购人或采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

5、除非采购人或采购代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、采购项目涉及到的现场勘察

1、采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，供应商应在响应文件递交截止之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

勘察联系人：王老师，联系电话：13862915203。
四、响应文件的编写
1）供应商按采购文件要求编写响应文件。但表格可以按同样格式扩展。除另有规定者外，供应商不得修改。
2）响应文件应用不褪色的材料书写或打印。为方便评审小组评审，请供应商按照采购文件所规定的内容顺序编写响应文件。响应文件应当可靠装订，由于装订原因造成响应文件的散落、丢失等，责任由供应商自负。

3）除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字并加盖公章。

五、响应文件的份数、签署和退还
1、响应文件由：①资格审查文件、②商务技术文件、③报价文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。（具体要求详见第八章 响应文件组成及格式）。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称（资格审查文件/商务技术文件/报价文件）、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、响应文件中的所有正本，须按采购文件要求由供应商法定代表人或授权代表签署和加盖供应商单位公章。响应文件的“副本”可采用正本的复印件，但封面须加盖供应商单位公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

5、采购活动程序程序顺利进行后，所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回（未拆封的除外）。
六、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③分别单独密封。

2、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋或封箱上标明正、副本字样。

3、密封后，应在封袋或封箱上明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称（资格审查文件/商务技术文件/报价文件）、供应商的全称及日期。

4、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

5、采购人或采购代理机构将拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件。
【特别提醒】响应文件中①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。
七、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日起算，60个日历天内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应有效期应当不少于采购文件中载明的响应有效期。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应。

八、响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、响应报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、项目最高限价：16万元/年，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。
5、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

6、响应报价为固定报价（以人民币计价），应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于包含服务需要的所有人工服务费用、税费、设备费、项目需求中要求供应商承担的材料和设备费用、耗材费、维修保养费、运输费、技术服务费与及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑采购人的管理制度及惩罚措施）等各项应有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应采购文件要求的所有费用。

一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
7、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

九、响应费用

1、本项目售价300元/份，在递交响应文件的同时提交给采购代理机构。

2、本项目采购代理服务费由成交供应商支付，报价时应综合考虑（不单列）成交供应商在领取成交通知书前向采购代理人支付，30万以上项目招标代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2011] 534号）文件规定的标准费率的50%收取，不足3000元按3000元收取。30万以下项目招标代理服务费按1500元收取。
3、采购活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论采购过程和结果如何，参加采购活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

十、响应文件递交时间及地址

供应商必须在规定的时间将响应文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。
十一、履约保证金：无。
十二、未尽事宜

无。

第三章 项目需求

一、项目名称

南通大学附属医院西院区UPS（不间断电源）维保服务项目

二、项目需求

	序号
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	3KVA及以下
	28
	台
	提供备机

	2
	6-10KVA
	24
	台
	提供备机

	3
	15-20KVA
	3
	台
	

	4
	30KVA
	6
	台
	

	5
	40KVA
	1
	台
	

	6
	60KVA
	6
	台
	

	7
	100KVA
	1
	台
	

	8
	150KVA
	6
	台
	

	9
	160KVA
	2
	台
	


具体服务需求按以下技术服务要求实行。服务商需安排技术人员进行设备维护，提供365天，7*24小时全天候技术支持服务。配合医院对设备故障进行维保、报修，对设备的巡检、电池的巡检及充放电需按技术服务要求进行。
三、技术服务要求

（1）服务范围

本项目电力安全保障系统维保清单内的设备整体维保服务，维护检查并及时处理供配电设备隐患及故障，包含设备的维修、保养、巡检、稳定性检测、配件更换、线路改造、UPS主机智能数据采集监控系统、电池温湿度监控系统的设备及网络维护等，满足设备在良好的条件下运行，确保设备性能，保证安全运行；负责设备淘汰、质量监控、维护保养计划、使用评价、使用培训、风险评估、不良事件与故障分析报告。其中，附件维保设备清单中，成交商无需负责A组设备维修、配件更换、线路改造。具体维护项目必须包括以下内容：

1.UPS主机

1)设备运行状态检查：检查UPS主机状态指示灯是否在正常状态；报警指示灯是否亮起；听UPS运行声音是否有异响；检查散热风扇运行是否正常；

2)设备开关投入情况检查：检查各个空气开关和断路器是否在正常分合状态，包括交流输入开关、直流输入开关、旁路输入开关、交流输出开关等状态；
3)装置硬件检查：主机柜内整流器、逆变器、静态开关、交直流电容等相关设备检查；旁路柜调压器链条、碳刷、隔离变压器、接触器、指示灯、指示按钮等检查；馈线柜逆止二极管、直流熔断器、指示灯、开关等检查；
4)回路检查：主机柜、馈线柜内相关接线回路及板卡接口检查，是否有松动或接触不良；旁路柜内相关接线回路及板卡接口检查，是否有松动或接触不良。
5）智能数据采集系统：UPS主机智能数据采集监控系统、电池温湿度监控系统的设备及网络维护等

2.系统参数检测

1)UPS各个功能单元的运行状态；

2)UPS历史告警/故障信息；

3)UPS内部测量信息；

4)UPS通讯参数及数据。

3.维护除尘（一年四次）

检查内容：对主机柜、馈线柜、主回路、装置外观及板卡积尘和吹灰；旁路柜屏柜、主回路、装置外观及板卡积尘清洁和吹灰；主机柜冷却风扇检查及清扫，确保清洁无灰尘；对蓄电池及其电池柜进行积尘清洁和吹灰，确保整洁无灰尘。

4.元器件检测

主要部件和元器件的检查检测。

1)检查主回路中的熔断器、热继电器及阻容保护等元件有无损伤、过热等异常现象；

2)检查整流变压器有无过热和短路现象；

3)检查滤波电容有无漏液、变形，滤波电感有无过热损伤现象；

4)检查主整流元件及高频开关功率模块有无过热、老化现象，必要时测量其主要参数。

5.整机性能测试

1)切换试验；

2)蓄电池带载性能测试。

3)将正常运行模式转换为维修旁路运行模式：

4)将维修旁路运行模式转换为正常运行模式：

5)将市电拉开，UPS自动地、不间断地切换到电池放电状态，

6)持续放电30分钟，检测电池剩余容量：

7)拉开电池开关，UPS电池供电模式自动切换为旁路供电，

8)恢复市电后，UPS自动地、不间断地切回到逆变器供电，

9)蓄电池更换后设置电池参数，设置均充，浮充电压。

6.测试参数

1)输出电压误差；

2)输出电压波形；

3)输出电压的相位偏差；

4)输出电压的频率；

5)检测点的主要性能参数（测试时，应将逆变桥与主回路断开）。

7.外观检查

1)柜体完好无损伤，名称、标记齐全完整，屏体及基础接线完好：

2)检查风扇，转动灵活，无异常噪声（如有问题，更换风扇）；

3)检查照明及其他部分有无异常现象；

4)检查保护回路中的元器件有无损伤：

5)检查交，直流电容。（如有问题，更换损坏电容）。

8.蓄电池检查

1)检查清扫蓄电池及其室（柜）内的灰尘；

2)检查蓄电池的浮充电流：

3)紧固蓄电池接线柱；

4)处理已发现的蓄电池缺陷；

5)检查蓄电池的连接线；

（2）服务要求

①现场维保人员应树立一切以采购人服务的宗旨，每次上门巡检服务时必须与采购人管理部门负责人充分沟通。

②对本项目维保设备的维修、维护、维保、巡检等必须严格遵守和执行电力设备安全法等相应安全规范、规定的要求，人员必须具备相应作业资格证（须获得中华人民共和国应急管理部监制颁发的低压电工证），严禁无证作业。维保技术人员必须是供应商培训合格的专职技术人员。现场维保人员须获得中华人民共和国应急管理部监制颁发的低压电工证，并提供供应商为其缴纳的2024年以来任意一个月社保缴纳证明。

③供应商必须对需维保的设备制定《保养维护维修规范》或规程（亦可采用设备厂家的保养维护维修规范），要求有保养（或维修）项、每项有检查内容、有数据、有判断、有结论。每次维保，现场维保人员必须填写维护检测报告单（必须得到医院认可的格式），报告单需详细列明本次维修、维护、维保的内容、更换的备品备件，并按医院规定流程验证签名确认，交医院管理科室负责人保存。

④现场维保人员要遵守采购人规章制度，听从采购人指派人员的指导。现场维保人员需爱护采购人的一切财物，在维护保养过程中损坏财物需等价赔偿。

⑤维修时对原设备进行了改造或变更的，必须提供出具改造说明，改造前后图纸等资料，且对可行性、安全性、可靠性做出书面承诺。

⑥维修备件：包括用于维保及维修中需更换的备件提供全新备件，供应商应对备件及材料的可靠性、合法性、质量保证作出承诺。采购人对此保留追溯的权力。

⑦对于需更换的配件，核心备件（如模块、可控硅、主板、电源板、蓄电池储能装置等）必须为原厂原装全新备件，成交供应商须出具主要配件配置清单表及相对应的价格，经院方审定议价，院方同意后更换，核心备件费用由院方承担。对于易损件材料费（风扇、排线、按钮、防尘网）需包含在维保费中。更换配件所产生的人工费用，均包含在维保费中。因维修配件而导致的设备受损，由供应商全权负责。

⑧维保进场须做一次全面检测，安全隐患较大的设备须马上处理更换。

（3）人员要求

①供应商必须按照采购人要求提供365天，7*24小时全天候技术支持服务，设备故障报修后及时响应。接到医院维修或故障报告，在三十分钟内到达现场，并与采购人交流服务响应计划。医院有权要求供应商在工作时间、休息日及法定节假日进行紧急或非紧急维修工作，供应商不得另外收取节假日加班费用。
②现场维保人员必须持有特种作业操作证（须获得中华人民共和国应急管理部监制颁发的低压电工证）。提供供应商为现场维保人员缴纳的2024年以来任意一个月社保缴纳证明。
③服务团队必须具备远程技术支持能力，在现场维保人员无法解决技术问题的时候，技术支持工程师可提供远程技术支持，快速解决设备故障。

④派遣人员须协助完成相关维修维护等设备管理资料。

⑤配合院方提出的工作要求包括不限于文案、记录、登记等。
（4）维保设备巡检要求

①供应商需开展维保设备巡检工作，巡检周期每月不少于 1 次，并做好巡检记录；预防性维护保养每半年不少于1次，并出具纸质巡检报告；电池充放电保养每半年1次，供应商应编制各科室维保设备巡检计划，经医院设备主管部门审核后，按计划对采购人的维保设备进行巡检保养。对不符合设备正常运 行或有可能造成医疗安全隐患的设备，出具书面的解决改进方案并按时执行，保证设备性能、备件的完好性。每次服务需详细记录，并提交原始资料给采购人设备管理部门备案。

②检查维保设备及其配套设备使用环境是否符合要求，是否存在危及医疗设备安全的潜在因素。

③检查维保设备功能参数是否正常，备件是否齐全，备件状态是否符合安全要 求。

④检查使用科室设备的使用记录，并在使用记录上签名。

⑤检查设备各类标签，确保标签有效齐全并有效。

⑥巡检时，对设备的使用做出评估，听取使用科室的建议与要求，并做好记录。

⑦巡检结束后巡检记录需要使用科室签字认可。

（5）其他要求

①供应商对常用、紧急配件进行储备，对10KVA及以下的设备提供备机，服务期内所需更换的易损配件费用均由成交人承担，核心备件如损坏及时给管理部门报价，经医院确认后更换。

②供应商安排技术人员随时配合采购人迎接配电设施相关检查工作，并且所有经维护保养或强检检测后的配电设施均符合供电部门的相关规定。
四、服务期

服务期叁年，合同一年一签。合同期满且经医院考核合格后则可以续约下一年度合同，否则院方有权终止合同。

服务期内采购人按照采购文件的要求、响应文件的响应及采购人的管理规范和相关制度对成交供应商的服务质量每半年进行一次考核。年度合同结束后，平均考核分值低于90分，视为考核不合格。考核合格，采购人可以与成交供应商续签合同；考核不合格，采购人有权不再与成交供应商续签，并重新组织采购。

五、付款方式

签订合同后维保满六个月支付当年维保价款的50%，壹年维保期满后并经考核支付尾款。

注：采购人按照南通大学附属医院考核方法和制度，对成交供应商的服务工作进行考核，半年考核结果与服务费用挂钩，半年考核≥90分，服务费全额给付；如半年考核＜90 分，每下降1分扣除半年应付服务费的1%；半年考核≤80分；每下降1分扣除半年应付服务费的2%。

以上付款均不计利息，成交商应出具由税务部门认可的正式发票。
六、服务要求

1、现场条件

（1）已具备实施条件，但项目实施不能影响医院正常的医疗工作。

（2）采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长服务期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

2、成交商在巡视过程中发现问题，应第一时间通知院方联系人。

3、成交商应及时将不正常的情况通知采购人。

4、成交商按照合同定期检查采购人设备运行情况。

七、责任归属
1、本项目实施过程中，成交商必须采取各项安全措施保证安全，本项目实施过程中的一切安全责任均由成交商承担。

2、成交商在维保期间不得损坏采购人财产。如因成交商工作人员疏忽而导致设备遗失或损坏的，由成交商承担赔偿责任。

3、在本项目实施过程中，由于成交商原因、责任（例如在合同生效期间内，巡检未能及时发现潜在故障）造成院方设备损坏、人员伤害事故，其直接责任全部由成交商承担并追究其法律责任，按相关条例执行赔偿。
4、在本项目履行过程中，成交商应负责本合同项下全部维修、保养、检测等工作的安全，由维修、保养、检测等工作产生的全部安全责任均应由成交商承担。除非采购人过错所致，本合同在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由成交商承担，尤其是维修、保养、检测等工作所引起的人员事故及损失，由成交商承担。

附件：维保设备清单

	序号
	楼层
	位置
	品牌
	型号
	容量
	数量
	启用日期
	电池更换日期
	电池规格
	备注

	1
	19号楼
	19号楼M层
	APC
	Galaxy 5500 
	60KVA
	2
	2016.06.23
	2022.05.27
	12V/100AH 32*2
	

	2
	
	19号楼信息机房
	EMERSON
	Liebert APM 150
	150KVA
	2
	2016.01
	2022.05.27
	12V/100AH 32*4
	

	3
	
	消控室
	EMERSON
	380V-50HZ-ITA
	30kVA
	1
	2016
	2022.09
	12V/100AH 16
	

	4
	
	19号楼BA控制室
	EMERSON
	ITA 020kva
	20KVA
	1
	2016
	2022.05.27
	12V/100AH 16
	

	5
	14号楼
	14号楼UPS机房
	EAST
	EA66160
	160KVA
	1
	2015.08.30
	2022.05.27
	12V/100AH 32*4
	

	6
	门诊1号楼
	新门诊10楼美容科
	Schneider
	Easy UPS 3S
	30KVA
	1
	2019
	2023.11.1
	12V/65AH 32
	

	7
	
	新门诊5楼配电间
	Schneider
	Easy UPS 3S
	15KVA
	1
	2019
	2023.11.1
	12V/40AH 32
	

	8
	
	新门诊2楼检验科
	约顿
	YD-PW33160
	160KVA
	1
	2019
	2023.11.1
	12V/100AH 32*2
	

	9
	
	新门诊3楼信息机房
	VERTIV
	Liebert APM 150
	150KVA
	2
	2019.3.8
	2023.11.1
	12V/250AH 64*2
	

	10
	
	新门诊1楼消控室
	VERTIV
	Liebert NX 40
	40KVA
	1
	2019
	2023.11.1
	12V/200AH 32
	

	11
	
	
	Schneider
	Easy UPS 3S
	30KVA
	1
	2019
	2023.11.1
	12V/100AH 32
	

	12
	6号楼
	6号楼地下室信息机房
	EMERSON
	Liebert APM 150
	150KVA
	1
	2017.9.18
	2022.05.27
	12V/100AH 60
	

	13
	
	6号楼地下室BA控制室
	EMERSON
	GXE-03K
	3KVA
	1
	2023
	　
	内置电池
	

	14
	
	6号楼16楼呼吸监护
	EAST
	EA8960
	60KVA
	1
	2019.10.25
	　
	12V/100AH 58
	

	15
	
	6号楼4F设备层
	EAST
	EA9030H
	30KVA
	1
	2015.06.12
	2022.05.27
	12V/100AH 32
	

	16
	
	6号楼ICU
	EAST
	EA8960
	60KVA
	1
	2019.04.09
	　
	12V/100AH 58
	

	17
	
	6号楼二楼手术室
	施耐德
	　
	100KVA
	1
	2021
	　
	12V/100AH 32
	

	18
	
	6号楼消控中心
	科华
	YTM33150
	150KVA
	1
	2023
	2022.05.27
	12V/100AH 60
	

	19
	3号楼
	门诊手术室
	施耐德
	　
	60KVA
	1
	2020
	　
	12V/100AH 32
	

	20
	
	急诊3B楼4楼卒中中心
	施耐德
	　
	30KVA
	1
	2020
	　
	12V/100AH 32
	

	21
	
	3B楼3楼配电间
	科华
	YTR1110
	10KVA
	1
	2021
	　
	12V/100AH 16
	

	22
	
	3号楼1楼弱电间
	科士达
	YTR1106L
	6KVA
	1
	2021.06
	　
	12V/65AH 16
	

	23
	
	3号楼五楼外平台ICU
	KSTAR
	YDC3360
	60KVA
	1
	2018
	2023.11.1
	12V/65AH 32
	

	24
	18号楼
	18号楼生殖中心
	奥普森
	3C3-30KS
	30KVA
	1
	2021.01
	　
	12V/100AH 32
	

	25
	9号楼
	9号楼3楼弱电间
	科华
	YTR1110
	10KVA
	1
	2021
	　
	12V/65AH 16
	

	26
	2号楼
	2号楼7楼弱电间
	Schneider
	SPM10KL
	10KVA
	1
	2021
	　
	12V/65AH 16
	

	27
	体检中心
	体检中心2楼机房
	科华
	YTR1110
	10KVA
	1
	2015
	2023.11.1
	12V/24AH 16
	

	28
	体检中心
	体检中心2楼机房
	EAST
	EA806
	6KVA
	1
	2017
	2023.11.1
	12V/100AH 16
	

	29
	10号楼
	10号楼3F1台，2F2台
	山特
	C6KS
	6KVA
	3
	2023
	　
	12V38AH 16*2
	

	30
	3B 1层
	检验科干化学流水线
	HKCSTK
	3C20KS
	20KVA
	1
	2021.3
	　
	12V/24AH  16
	A组

	31
	
	检验科血气分析仪
	SANTAK
	CASTLE 1K
	1KVA
	1
	2021.3
	　
	内置电池
	A组

	32
	
	检验科凝血仪
	EAST
	EA9010S
	10KVA
	1
	2021.3
	　
	内置电池
	A组

	33
	3A 7层
	检验科流水线
	EAST
	EA9010S
	10KVA
	1
	2020
	　
	内置电池
	A组

	34
	
	
	EAST
	EA903(S)
	3KVA
	1
	2020
	　
	内置电池
	A组

	35
	
	
	SATAUPS
	AS180626010
	3KVA
	1
	2020
	　
	内置电池
	A组

	36
	
	
	金武士
	ST6KS
	6KVA
	1
	2020
	　
	12V/7AH  16
	A组

	37
	
	
	SVC
	PT-10KL
	10KVA
	1
	2020
	　
	内置电池
	A组

	38
	
	
	EAST
	EA9010S
	10KVA
	1
	2020
	　
	12V/7AH  16
	A组

	39
	
	
	EAST
	EA9010S
	10KVA
	1
	2020
	　
	内置电池
	A组

	40
	
	
	EAST
	EA906S
	6KVA
	1
	2020
	　
	内置电池
	A组

	41
	
	
	SANTAK
	CASTLE 6KS(6G)
	6KVA
	1
	2020
	　
	12V/17AH  16
	A组

	42
	
	
	SANTAK
	CASTLE 6KS
	6KVA
	1
	2020
	　
	12V/17AH  16
	A组

	43
	
	
	SANTAK
	CASTLE 6KS
	6KVA
	1
	2020
	　
	12V/65AH 8
	A组

	44
	
	
	EAST
	EA906H
	6KVA
	1
	2020
	　
	12V/7AH  16
	A组

	45
	
	
	EAST
	EA906S
	6KVA
	1
	2020
	　
	内置电池
	A组

	46
	
	检验科流水线
	奥普森
	C3K
	3KVA
	2
	2023
	　
	内置电池
	A组

	47
	
	
	奥普森
	C1K
	1KVA
	2
	2023
	　
	内置电池
	A组

	48
	
	
	山特
	C3K
	3KVA
	1
	2023
	　
	内置电池
	A组

	49
	3A 8层
	质谱室质谱仪
	APC
	ABCDEF3000-22
	3KVA
	1
	2022
	　
	内置电池
	A组

	50
	
	微生物室细菌检定仪
	APC
	AS1426212641
	1.5KVA
	1
	2016
	　
	内置电池
	A组

	51
	
	微生物室血培养仪
	CSTK
	AG160927018
	3KVA
	1
	2019
	　
	内置电池
	A组

	52
	3A 9层
	病理科免疫组化仪
	SANTAK
	CASTLRE 2K(6G)
	2KVA
	1
	2018
	　
	内置电池
	A组

	53
	7号楼3层
	药学部质谱仪
	SANTAK
	CASTLE 10KS(6G)
	10KVA
	1
	2022.5
	　
	12V/65AH 16
	A组

	54
	6号楼3层
	手术室苏醒室血气分析仪
	SANTAK
	CASTLE 1K(6G)
	1KVA
	1
	2016
	　
	内置电池
	A组

	55
	6号楼2层
	手术室2-8室血气分析仪
	SANTAK
	TG1000
	0.5KVA
	1
	2021
	　
	内置电池
	A组

	56
	19号楼6层
	眼手飞秒激光
	SANTAK
	CASTLE 6K
	6KVA
	1
	2013
	　
	内置电池
	A组

	57
	19号楼6层
	眼手科医人激光
	POWERVAR
	ABCDEF3000-22
	3KVA
	1
	2016
	　
	内置电池
	A组

	58
	　
	儿科实验化学发光测定仪
	CSTK
	ACE3000-22
	3KVA
	1
	2016
	　
	内置电池
	A组

	59
	
	肾实验酶标仪
	EAST
	JJW-3KVA
	3KVA
	1
	2013
	　
	内置电池
	A组

	60
	2号楼1层
	生物样本库多光谱组织成像和分析仪
	KSTAR
	YDC9103H
	3KVA
	1
	2019
	　
	12V/65AH 8
	A组

	61
	19号楼3层
	五官实验室离心机
	SVJ
	IREM
	10KVA
	1
	2019
	　
	内置电池
	A组

	62
	4号楼1层
	CT1室
	VERTIV/Liebert
	GXT3-3000RT230E
	3KVA
	1
	2009.03
	　
	内置电池
	A组

	63
	4号楼2层
	CT2室
	VERTIV/Liebert
	GXT3-3000RT230E
	3KVA
	1
	2015.07
	　
	内置电池
	A组

	64
	1号楼B1层
	CT
	VERTIV/Liebert
	GXT4-3000RT230U
	3KVA
	1
	2019.09
	　
	内置电池
	A组

	65
	4号楼1层
	CT
	VERTIV/Liebert
	GXT3-3000RT230E
	3KVA
	1
	2020.1
	　
	内置电池
	A组

	66
	1号楼B1层
	核磁共振
	VERTIV/Liebert
	GXT4-3000RT230U
	3KVA
	1
	2019.09
	　
	内置电池
	A组

	67
	4号楼1层
	核磁共振
	HPE
	T1500 G5 INTL
	1.5KVA
	1
	2005.12
	　
	内置电池
	A组

	68
	6号楼1层
	DSA1室
	EATON
	PW9130i1500T-XL
	1.5KVA
	1
	2017.09
	　
	内置电池
	A组

	69
	6号楼1层
	DSA2室
	EATON
	PW9130i1500T-XL
	1.5KVA
	1
	2017.09
	　
	内置电池
	A组

	70
	体检中心1层
	体检中心CT
	VERTIV/Liebert
	GXT3-3000RT230E
	3KVA
	1
	2018.01
	　
	内置电池
	A组


	南通大学附属医院西院区UPS（不间断电源）维保服务项目考核表

	 日期： 2024年   月                     维保单位：                 

	序号
	扣   罚   项
	扣罚内容确认栏
	

	
	
	扣罚分 事由、时间地点
	扣分数
	实得分

	1
	维保行为不规范（包括自身安全，维修环境的防护）造成不良影响而受到投诉
	不允许
	 每次扣10分
	
	
	 

	2
	按时提交服务考核表
	在半年期后不超过五天
	 每次扣5分
	
	
	 

	3
	 巡检工作抽查
	
	 每次扣5分
	
	
	 

	4
	一般情况及紧急情况处理
	当场响应
	 超时扣10分
	
	
	 

	5
	 服务部门投诉
	
	 每次扣10分
	
	
	 

	6
	安全检查检查不合格
	
	 每次扣40分
	
	
	 

	7
	  服务承诺
	按合同承诺
	违反每次扣5分
	
	
	 

	
	合计：
	
	
	
	 

	
	班组长签字确认：

	
	能源动力分中心主任签字确认：

	备注：


第四章  评审方法和程序

一、采购人委托采购代理机构组织采购活动

1、成立评审委员会小组，评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加采购活动。

二、组织采购活动
1、采购代理机构主持采购活动并记录，及时处理报价人代表提出的询问或者回避申请。

2、有效供应商不足3家的不得进行采购活动。

三、资格审查
1、采购活动开始后，采购人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据采购文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评审环节。

四、评审

（一）采购评审事项

1、采购小组负责具体的采购评审事务，并独立履行以下职责：

（1）采购响应文件是否符合采购文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求报价人对采购响应文件有关事项做出解释或澄清；

（3）采购活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较采购响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向报价人或与采购评审比较工作无关的其第三方及人员泄露；

（4）在采购响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，报价人对采购人和采购评审小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

2、采购评审小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照采购文件规定的方法进行，对采购评审与比较的意见承担个人责任；

（3）对采购评审过程和结果，以及报价人的商业秘密保密；

（4）配合相关部门进行的投诉处理工作；

（5）配合采购单位答复报价人提出的质疑。

五、评审原则
1、本项目采用 综合评分法 ，即指响应文件满足本项目采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的供应商推荐为成交商的评审方法。

2、评审委员会成员：对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评审委员会严格按照采购文件规定的要求、条件、评分标准，对供应商所提供的采购完整计划的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对响应文件的评审判定，只依据响应文件内容本身，不依靠采购活动结束后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评审程序：

资格符合性评审——商务技术文件评审——价格文件评审——确定成交候选人。

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入商务技术文件的评审。先开商务技术文件，商务技术文件评审打分结束后再开价格文件。

2、评审委员会将仅对按本采购文件载明的方法与规定，为实质上响应采购文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的商务技术文件和价格文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术文件分值占总分值的比重为50%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格文件分值占总分值的比重为50%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）； 

4、评审委员会严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评审委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启供应商的报价文件。

8、供应商的价格文件评审得分直接计算取得，并与其商务技术文件得分相加为该供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。成交候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

七、关于响应价格评审

1、针对响应价格实质响应的评审
评审委员会将审查每份响应文件的报价是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与采购文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应，则按无效响应处理。

2、针对响应价格合理性的评审

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

八、评审评分项 

（一）商务技术文件评分：（50分）

	序号
	评审因素
	分值
	评审标准

	1
	服务团队
	10
	供应商拟派项目经理，具备江苏省住房和城乡建设委员会颁发的二级及以上建造师执业资格证书（机电专业）得4分。
除资格条件中设置现场维保人员以外，供应商每配备1名具有低压电工证的服务人员得3分，最高得6分。
（提供证书复印件及2024年以来任意一个月供应商为其缴纳的社保证明材料加盖供应商公章；不提供或提供不全不得分。）

	2
	业绩
	10
	供应商具有2021年7月1日（以合同签订时间为准）以来的类似业绩，每提供一个得2.5分，最多得10分（提供合同复印件及该合同任意一张结算发票并加盖公章）。

	3
	维保服务方案
	10
	根据维保方案中供应商针对本项目制定的维保方案内容全面，流程、方法及响应效率科学合理、规范，充分满足医院要求的得10分；

维保方案内容较为全面，流程、方法及响应效率较为科学合理、规范，较为满足医院要求的得7分；

维保方案内容基本全面，流程、方法及响应效率基本科学合理、规范，基本满足医院要求的得4分；

维保方案内容不全面，流程、方法及响应效率不科学合理、不规范，无法满足医院要求的得1分；

未提供的不得分。

	
	
	10
	供应商提供的售后服务方案科学合理，备品备件库及专业工具配备齐全的得10分；

售后服务方案较为科学合理，备品备件库和专业工具配备较为齐全的得7分；

售售后服务方案基本科学合理，备品备件库和专业工具配备基本齐全的得4分；

售后服务方案不科学不合理，备品备件库和专业工具配备不全的得1分；

未提供的不得分。

	
	
	10
	根据供应商提供的安全保障方案和文明施工、环境保护措施科学合理的得10分；

安全保障方案和文明施工、环境保护措施较为科学合理的得7分；

安全保障方案和文明施工、环境保护措施基本科学合理的得4分；

安全保障方案和文明施工、环境保护措施不科学不合理的得1分；

未提供的不得分。


注：评委依据采购文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

（二）报价评分：（50分）

1、评审基准价：即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。

2、其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：

响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×50×100%

（四）成交商的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名成交候选人。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。成交候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

采购人委托评审委员会直接确定成交商。

当第一成交候选人放弃成交、因不可抗力等原因不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交商，也可以重新组织采购。本办法未尽事宜，由评审委员会依据相关法规研究确定。采购人不解释评审结果。

（五）评审争议

评审时评委对评审的细则若有争议，由评审委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

九、出现下列情形之一的，作无效响应处理 

1、响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、报价超过采购文件中规定的采购预算或者最高限价的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

十、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效
1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购活动事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装。

十一、成交通知

1、自确定成交人之日起2个工作日内，在南通大学附属医院官网公告成交结果。

2、成交结果公告的期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

第五章 合同主要条款
南通大学附属医院西院区UPS（不间断电源）维保服务项目

委托方：   （简称甲方）

服务方：   （简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规、规章及有关标准、规范的规定，就南通大学附属医院西院区UPS（不间断电源）维保服务项目，经双方自愿、平等、友好协商，签订本合同书。

项目名称
南通大学附属医院西院区UPS（不间断电源）维保服务项目
项目地点
甲方指定地点。

合同价款

1、本项目各保养项目（保养分项内容见合同附件）。
本合同价应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于包含服务需要的所有人工服务费用、税费、设备费、项目需求中要求乙方承担的材料和设备费用、耗材费、维修保养费、运输费、技术服务费与及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑采购人的管理制度及惩罚措施）等各项应有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应采购文件要求的所有费用。

合同价款在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2、付款方式：签订合同后维保满六个月支付当年维保价款的50%，壹年维保期满后并经考核支付尾款。
注：甲方按照南通大学附属医院考核方法和制度，对乙方的服务工作进行考核，半年考核结果与服务费用挂钩，半年考核≥90分，服务费全额给付；如半年考核＜90 分，每下降1分扣除半年应付服务费的1%；半年考核≤80分；每下降1分扣除半年应付服务费的2%。

以上付款均不计利息，乙方应出具由税务部门认可的正式发票。

合同期限
服务期叁年，合同一年一签。合同期满且经医院考核合格后则可以续约下一年度合同，否则院方有权终止合同。

服务期内甲方按照采购文件的要求、响应文件的响应及甲方的管理规范和相关制度对乙方的服务质量进行考核。年度合同结束后，考核平均分值低于90分，视为考核不合格。考核合格，甲方可以与乙方续签合同；考核不合格，甲方有权不再与乙方续签，并重新组织采购。
五、维保服务范围

（1）服务范围

本项目电力安全保障系统维保清单内的设备整体维保服务，维护检查并及时处理供配电设备隐患及故障，包含设备的维修、保养、巡检、稳定性检测、配件更换、线路改造、UPS主机智能数据采集监控系统、电池温湿度监控系统的设备及网络维护等，满足设备在良好的条件下运行，确保设备性能，保证安全运行；负责设备淘汰、质量监控、维护保养计划、使用评价、使用培训、风险评估、不良事件与故障分析报告。其中，附件维保设备清单中，乙方无需负责A组设备维修、配件更换、线路改造。具体维护项目必须包括以下内容：

1.UPS主机

1)设备运行状态检查：检查UPS主机状态指示灯是否在正常状态；报警指示灯是否亮起；听UPS运行声音是否有异响；检查散热风扇运行是否正常；

2)设备开关投入情况检查：检查各个空气开关和断路器是否在正常分合状态，包括交流输入开关、直流输入开关、旁路输入开关、交流输出开关等状态；
3)装置硬件检查：主机柜内整流器、逆变器、静态开关、交直流电容等相关设备检查；旁路柜调压器链条、碳刷、隔离变压器、接触器、指示灯、指示按钮等检查；馈线柜逆止二极管、直流熔断器、指示灯、开关等检查；
4)回路检查：主机柜、馈线柜内相关接线回路及板卡接口检查，是否有松动或接触不良；旁路柜内相关接线回路及板卡接口检查，是否有松动或接触不良。
5）智能数据采集系统：UPS主机智能数据采集监控系统、电池温湿度监控系统的设备及网络维护等

2.系统参数检测

1)UPS各个功能单元的运行状态；

2)UPS历史告警/故障信息；

3)UPS内部测量信息；

4)UPS通讯参数及数据。

3.维护除尘（一年四次）

检查内容：对主机柜、馈线柜、主回路、装置外观及板卡积尘和吹灰；旁路柜屏柜、主回路、装置外观及板卡积尘清洁和吹灰；主机柜冷却风扇检查及清扫，确保清洁无灰尘；对蓄电池及其电池柜进行积尘清洁和吹灰，确保整洁无灰尘。

4.元器件检测

主要部件和元器件的检查检测。

1)检查主回路中的熔断器、热继电器及阻容保护等元件有无损伤、过热等异常现象；

2)检查整流变压器有无过热和短路现象；

3)检查滤波电容有无漏液、变形，滤波电感有无过热损伤现象；

4)检查主整流元件及高频开关功率模块有无过热、老化现象，必要时测量其主要参数。

5.整机性能测试

1)切换试验；

2)蓄电池带载性能测试。

3)将正常运行模式转换为维修旁路运行模式：

4)将维修旁路运行模式转换为正常运行模式：

5)将市电拉开，UPS自动地、不间断地切换到电池放电状态，

6)持续放电30分钟，检测电池剩余容量：

7)拉开电池开关，UPS电池供电模式自动切换为旁路供电，

8)恢复市电后，UPS自动地、不间断地切回到逆变器供电，

9)蓄电池更换后设置电池参数，设置均充，浮充电压。

6.测试参数

1)输出电压误差；

2)输出电压波形；

3)输出电压的相位偏差；

4)输出电压的频率；

5)检测点的主要性能参数（测试时，应将逆变桥与主回路断开）。

7.外观检查

1)柜体完好无损伤，名称、标记齐全完整，屏体及基础接线完好：

2)检查风扇，转动灵活，无异常噪声（如有问题，更换风扇）；

3)检查照明及其他部分有无异常现象；

4)检查保护回路中的元器件有无损伤：

5)检查交，直流电容。（如有问题，更换损坏电容）。

8.蓄电池检查

1)检查清扫蓄电池及其室（柜）内的灰尘；

2)检查蓄电池的浮充电流：

3)紧固蓄电池接线柱；

4)处理已发现的蓄电池缺陷；

5)检查蓄电池的连接线；

六、维保服务要求
1、现场维保人员应树立一切以甲方服务的宗旨，每次上门巡检服务时必须与甲方管理部门负责人充分沟通。

2、对本项目维保设备的维修、维护、维保、巡检等必须严格遵守和执行电力设备安全法等相应安全规范、规定的要求，人员必须具备相应作业资格证（须获得中华人民共和国应急管理部监制颁发的低压电工证），严禁无证作业。维保技术人员必须是供应商培训合格的专职技术人员。现场维保人员须获得中华人民共和国应急管理部监制颁发的低压电工证，并提供供应商为其缴纳的2024年以来任意一个月社保缴纳证明。

3、乙方必须对需维保的设备制定《保养维护维修规范》或规程（亦可采用设备厂家的保养维护维修规范），要求有保养（或维修）项、每项有检查内容、有数据、有判断、有结论。每次维保，现场维保人员必须填写维护检测报告单（必须得到医院认可的格式），报告单需详细列明本次维修、维护、维保的内容、更换的备品备件，并按医院规定流程验证签名确认，交医院管理科室负责人保存。

4、现场维保人员要遵守甲方规章制度，听从甲方指派人员的指导。现场维保人员需爱护甲方的一切财物，在维护保养过程中损坏财物需等价赔偿。

5、维修时对原设备进行了改造或变更的，必须提供出具改造说明，改造前后图纸等资料，且对可行性、安全性、可靠性做出书面承诺。

6、维修备件：包括用于维保及维修中需更换的备件提供全新备件，乙方应对备件及材料的可靠性、合法性、质量保证作出承诺。甲方对此保留追溯的权力。

7、对于需更换的配件，核心备件（如模块、可控硅、主板、电源板、蓄电池储能装置等）必须为原厂原装全新备件，乙方须出具主要配件配置清单表及相对应的价格，经甲方审定议价，甲方同意后更换，核心备件费用由甲方承担。对于易损件材料费（风扇、排线、按钮、防尘网）需包含在维保费中。更换配件所产生的人工费用，均包含在维保费中。因维修配件而导致的设备受损，由乙方全权负责。

8、维保进场须做一次全面检测，安全隐患较大的设备须马上处理更换。

七、人员要求
1、乙方必须按照甲方要求提供365天，7*24小时全天候技术支持服务，设备故障报修后及时响应。接到医院维修或故障报告，在三十分钟内到达现场，并与甲方交流服务响应计划。医院有权要求乙方在工作时间、休息日及法定节假日进行紧急或非紧急维修工作，乙方不得另外收取节假日加班费用。
2、现场维保人员必须持有特种作业操作证（须获得中华人民共和国应急管理部监制颁发的低压电工证）。乙方需提供项目现场联系人（姓名       ，联系号码             ）。
3、服务团队必须具备远程技术支持能力，在现场维保人员无法解决技术问题的时候，技术支持工程师可提供远程技术支持，快速解决设备故障。

4、派遣人员须协助完成相关维修维护等设备管理资料。

5、配合甲方提出的工作要求包括不限于文案、记录、登记等。
八、维保设备巡检要求

1、乙方需开展维保设备巡检工作，巡检周期每月不少于 1 次，并做好巡检记录；预防性维护保养每半年不少于1次，并出具纸质巡检报告；电池充放电保养每半年1次，乙方应编制各科室维保设备巡检计划，经医院设备主管部门审核后，按计划对甲方的维保设备进行巡检保养。对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，出具书面的解决改进方案并按时执行，保证设备性能、备件的完好性。每次服务需详细记录，并提交原始资料给甲方设备管理部门备案。

2、检查维保设备及其配套设备使用环境是否符合要求，是否存在危及医疗设备安全的潜在因素。

3、检查维保设备功能参数是否正常，备件是否齐全，备件状态是否符合安全要求。

4、检查使用科室设备的使用记录，并在使用记录上签名。

5、检查设备各类标签，确保标签有效齐全并有效。

6、巡检时，对设备的使用做出评估，听取使用科室的建议与要求，并做好记录。

7、巡检结束后巡检记录需要使用科室签字认可。

九、其他要求

1、乙方对常用、紧急配件进行储备，对10KVA及以下的设备提供备机，服务期内所需更换的易损配件费用均由乙方承担，核心备件如损坏及时给甲方管理部门报价，经医院确认后更换。

2、乙方安排技术人员随时配合甲方迎接配电设施相关检查工作，并且所有经维护保养或强检检测后的配电设施均符合供电部门的相关规定。
十、双方责任

1、甲方需向乙方提供相关资料，以协助乙方的维保工作能得到顺利运行。

2、维护保养期间甲方提供相关便利条件，协助乙方的工作。

3、乙方人员应遵守甲方的管理制度，充分尊重甲方的意见，与相关科室密切协调配合，确保安全，与被科室或者病人发生任何纠纷，由甲方酌情扣款。

4、乙方在维修保养过程中更换下来的材料，及时交给甲方值班人员保管，厉行节约成本。

5、成交商在巡视过程中发现问题，应第一时间通知院方联系人（姓名       ，联系号码             ）。
6、乙方按照合同定期检查甲方设备运行情况。
7、本项目实施过程中，乙方必须采取各项安全措施保证安全，本项目实施过程中的一切安全责任均由乙方承担。

8、乙方在维保期间不得损坏采购人财产。如因乙方工作人员疏忽而导致设备遗失或损坏的，由乙方承担赔偿责任。

9、在本项目实施过程中，由于乙方原因、责任（例如在合同生效期间内，巡检未能及时发现潜在故障）造成院方设备损坏、人员伤害事故，其直接责任全部由乙方承担并追究其法律责任，按相关条例执行赔偿。
10、在本项目履行过程中，乙方应负责本合同项下全部维修、保养、检测等工作的安全，由维修、保养、检测等工作产生的全部安全责任均应由乙方承担。除非甲方过错所致，本合同在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由乙方承担，尤其是维修、保养、检测等工作所引起的人员事故及损失，由乙方承担。

十一、其他约定
1、本合同书一式肆份，甲方三份，乙方一份。

2、因本合同及本合同有关事项发生的争议，双方可友好协商解决。协商不成的，任何一方均应向甲方所在地的法院提起诉讼。

3、双方需确定的其他事项另行以书面形式商定。

甲方：南通大学附属医院          乙方：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

日期：    年   月   日         日期：    年   月   日
廉洁协议

立协议单位：                                        （甲方）

                                                    （乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议： 

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目的采购活动。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
第六条  本廉洁协议作为                   合同的附件，与       项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。
甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

年   月   日                       年   月   日
	南通大学附属医院西院区UPS（不间断电源）维保服务项目考核表

	 日期： 2024年   月    维保项目：                维保单位：                 

	序号
	扣   罚   项
	扣罚内容确认栏
	

	
	
	扣罚分 事由、时间地点
	扣分数
	实得分

	1
	维保行为不规范（包括自身安全，维修环境的防护）造成不良影响而受到投诉
	不允许
	 每次扣10分
	
	
	 

	2
	按时提交服务考核表
	在半年期后不超过五天
	 每次扣5分
	
	
	 

	3
	 巡检工作抽查
	
	 每次扣5分
	
	
	 

	4
	一般情况及紧急情况处理
	当场响应
	 超时扣10分
	
	
	 

	5
	 服务部门投诉
	
	 每次扣10分
	
	
	 

	6
	安全检查检查不合格
	
	 每次扣40分
	
	
	 

	7
	  服务承诺
	按合同承诺
	违反每次扣5分
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：
	
	
	
	 

	
	班组长签字确认：

	
	能源动力分中心主任签字确认：

	备注：


注：采购人按照南通大学附属医院考核方法和制度，对成交供应商的服务工作进行考核，半年考核结果与服务费用挂钩，半年考核≥90分，服务费全额给付；如半年考核＜90 分，每下降1分扣除半年应付服务费的1%；半年考核≤80分；每下降1分扣除半年应付服务费的2%。
第六章  合同授予
一、自成交通知书发出之日起5个工作日内，成交供应商凭“成交通知书”向采购人提交纸质盖章版合同。合同一式肆份，采购人叁份、供应商壹份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见采购文件第五章，以上项目款的支付不计息。

第七章  质疑提出和处理
一、质疑的提出
1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购人式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
附件：

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第八章  响应文件组成及格式
响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。本次采购采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按采购文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独装订密封）

1、供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见第八章）。
2、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第八章）。

4、供应商为本项目须设置1名现场维保人员，拟投入的现场维保人员具有中华人民共和国应急管理部监制颁发的低压电工证（提供证书复印件及2024年以来任意一个月供应商为其缴纳的社保证明材料加盖供应商公章。）
5、供应商须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。
注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。
二、商务技术文件（单独装订密封，不得出现报价）
1、响应函（格式参见第八章）。

2、供应商情况表（格式参见第八章）。

3、商务部分正负偏离表（格式参见第八章）。

4、技术部分正负偏离表（格式参见第八章）。
5、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

6、采购文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。
注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“商务技术文件”所须提供材料的复印件（须加盖供应商公章）按采购文件要求装订，密封，递交。
二、报价文件（单独装订密封）

1、响应报价表（格式参见第八章）。

2、报价明细表（格式参见第八章）。

第一部分格式：

南通大学附属医院西院区UPS（不间断电源）维保服务项目
响应文件

（资格审查文件）

供应商（盖公章）：                                              
法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：                              

日    期：

1、法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                                               

                           供应商全称（盖章）：

                                         日  期：
注：提供法定代表人的身份证复印件

2、授权委托书
南通大学附属医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （采购项目名称）项目的采购活动，全权处理一切与该项目采购活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

委托期限：自本委托书签署之日起至响应文件的有效期满。
被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                         
附被授权人身份证正反面复印件

 

单位名称（公章）                      

法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                       
3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通大学附属医院：

我单位参加________________（项目名称）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、诚信承诺书

南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照采购文件要求及响应文件所承诺的报价、质量、服务期等内容组织实施；
若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

 



               供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

第二部分格式：
南通大学附属医院西院区UPS（不间断电源）维保服务项目
响应文件

（商务技术文件）

供应商（盖公章）：                                              
法定代表人（或被授权人）（签字或盖章）：                                  

日    期：

1、响应函

南通大学附属医院  ：

依据贵单位         （采购项目名称）项目公开采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的采购活动工作，全权处理本次响应的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。
2、我方已经详细审查了全部采购文件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次采购响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。 

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

2、供应商情况表
	 （1）
	企业名称：

	（2）
	总部地址：

	（3）
	当地分支机构地址：

	（4）
	电话：
	联系人：

	（5）
	传真：
	电子邮件：

	（6）
	注册地：
	注册年份：

	（7）
	公司资质等级证书号（如有，请附有关证书的复印件）

	（8）
	公司   （是否通过，何种）   质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，没有请忽略该项）

	（9）
	经营范围：

1、；

2、；

3、……

	（10）
	供应商从事类似采购项目的年数
	

	（11）
	其他需要说明的情况，可自行添加


供应商：（盖章）             

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

3、商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	采购文件要求的商务条款
	供应商响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：

  日期：

注：

1.供应商提交的文件中与采购文件第三章“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将取消其采购或成交资格，并按有关规定进行处罚。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4、技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	采购文件要求的技术要求
	供应商响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：

  日期：

注：

1.供应商提交的文件中与采购文件第三章“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将取消其采购或成交资格，并按有关规定进行处罚。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

第三部分格式：
南通大学附属医院西院区UPS（不间断电源）维保服务项目
响应文件

（报价文件）

供应商（盖公章）：                                              
法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：                              

日    期：

响应报价表

	项目名称
	响应总报价
	备注

	南通大学附属医院西院区UPS（不间断电源）维保服务项目
	人民币（大写）      元每年

小写（¥：      元/年）
	

	服务质量
	达到或高于采购文件要求
	

	服务期
	服务期限三年，合同一年一签，合同期满后，经采购人考核合格后可续签下一年度合同，否则院方有权终止合同。
	


注：

响应报价为固定报价（以人民币计价），应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于包含服务需要的所有人工服务费用、税费、设备费、项目需求中要求供应商承担的材料和设备费用、耗材费、维修保养费、运输费、技术服务费与及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑采购人的管理制度及惩罚措施）等各项应有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应采购文件要求的所有费用。

一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
供应商(盖公章)：                                       

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：                              

                     日期：     年    月    日

报价明细表

项目名称：南通大学附属医院西院区UPS（不间断电源）维保服务项目
	序号
	规格
	数量
	单位
	维保费用单价（台/年）
	合计（元/年）
	备注

	1
	3KVA及以下
	28
	台
	
	
	提供备机

	2
	6-10KVA
	24
	台
	
	
	提供备机

	3
	15-20KVA
	3
	台
	
	
	

	4
	30KVA
	6
	台
	
	
	

	5
	40KVA
	1
	台
	
	
	

	6
	60KVA
	6
	台
	
	
	

	7
	100KVA
	1
	台
	
	
	

	8
	150KVA
	6
	台
	
	
	

	9
	160KVA
	2
	台
	
	
	

	合计
	元/年


供应商：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

