南通大学附属医院西院区19号楼约克空调维保项目

招标文件

招标人：南通大学附属医院

代理机构：江苏大成工程咨询有限公司

二〇二五年三月

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  合同主要条款

第四部分  项目需求

第五部分  开标和评标

第六部分  投标文件组成

- 第一部分  招标公告

南通大学附属医院就南通大学附属医院西院区19号楼约克空调维保项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

南通大学附属医院西院区19号楼约克空调维保项目的潜在投标人应在“南通大学附属医院官网”获取招标文件，并于2025年4月22日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：南通大学附属医院西院区19号楼约克空调维保项目

预算金额：人民币10万元/年。

最高限价：人民币10万元/年，投标报价超过最高限价者按无效标处理。

采购需求：具体内容详见第四部分项目需求，请仔细研究。

项目期限：合同一年一签，合同期满后，经招标人考核合格后可续签下一年度合同，否则院方有权终止合同，合同最多续签2次，最高不超过3年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人本人身份证复印件、法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人身份证复印件。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

具体资格要求详见第六部分中的“资格审查文件”。

三、获取招标文件

时间：2025年3月31日至2025年4月22日。

地点：“南通大学附属医院官网”自行下载

售价：300元/份，随投标文件递交给招标代理机构，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2025年4月22日9点00分（北京时间），逾时招标人将拒绝接受投标文件。

地点：南通大学附属医院西院区2号楼606会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1.投标保证金：

- （1）投标保证金金额：贰仟元整人民币。

- （2）投标保证金形式：应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标保证金由投标人账户汇出的，需注明用途：XXX项目(项目名称）保证金。

- （3）投标保证金接收账户名称：江苏大成工程咨询有限公司南通第一分公司，开户银行：交通银行南通分行台商投资开发区支行，账户：326008610011000097513，行号：301306006100。

- （4）投标保证金截止交纳期限：与提交投标文件截止时间一致（北京时间，投标保证金由投标人账户汇出的以银行到账时间为准），因投标人未缴纳投标保证金或未按照采购公告要求缴纳投标保证金产生的投标保证金无效而导致的一切后果由投标人自行承担。

- 2.项目开标活动模式：线下开标模式，投标人准时参加开标会。

- 3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

- 4.履约保证金：本项目中标后的履约保证金为合同价的10%，可以采用数字人民币、支票、汇票、本票等非现金形式缴纳或提交。

- 5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名 称：南通大学附属医院

地址：南通市西寺路20号

联系人：杜老师

联系方式：13862919289

2.招标代理机构信息

名    称：江苏大成工程咨询有限公司

地    址：南通市崇川区工农路358号11层

联系方式：范学林17887341194童艳18662908181

3.项目联系方式

项目联系人：范学林17887341194童艳18662908181

- 第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标文件每套售价300元，在递交投标文件的同时提交给招标代理机构。

4.3本项目采购代理服务费由中标人在领取中标通知书前向采购代理人一次性付清，报价时应综合考虑（不单列）。30万以上项目招标代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2011] 534号）文件规定的标准费率的50%收取，不足3000元按3000元收取。30万以下项目招标代理服务费按1500元收取。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释。

- 招标文件

- 招标文件构成

- 1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）合同主要条款

（4）项目需求

（5）开标和评标

（6）投标文件组成

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清或者修改

2.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2.2招标文件的澄清或者修改将在“南通大学附属医院官网”公布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

2.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间15日前，发布补充说明、澄清；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.4招标人视情组织答疑会。

（三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.1资格审查文件

1)法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件；

2)法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有授权）；

3)投标人具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4)投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

5)投标人诚信承诺书；

6)其他招标公告资格要求中应当提供相应的佐证材料。

注：上述（1）—（6）中任何一条不符合要求，则资格性审查不通过,按无效投标文件处理。

2.2商务技术标文件：

1)投标人情况一览表；

2)商务部分正负偏离表；

3)技术部分正负偏离表；

4)商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5)投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

2.3价格标文件

1）开标一览表；

2）分项报价明细表。

2.4 盖章扫描版电子投标文件。

2.5 投标文件的编写、密封及标记

（一）投标文件的编写

1）投标人按“第六部分 投标文件组成”要求编写投标文件。但表格可以按同样格式扩展。除另有规定者外，投标人不得修改。

2）投标文件应用不褪色的材料书写或打印。为方便评委评审，请投标人按照招标文件所规定的内容顺序编写投标文件。投标文件应当可靠装订，由于装订原因造成投标文件的散落、丢失等，责任由投标人自负。

3）除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

（二）投标文件的份数、签署和退还

1）投标文件由：①资格审查文件、②商务技术标文件、③价格标文件、④电子投标文件共4部分组成（以下由文件序号代称）。

2）纸质投标文件均为一式伍份，其中“正本”壹份和“副本”肆份。（具体要求详见第六部分投标文件组成）。

3）电子投标文件一式壹份，U盘提交，单独密封。投标人提供的纸质投标文件与电子投标文件必须保持完全一致。

4）在每份纸质投标文件上要明确标注项目名称、对应的纸质投标文件名称（资格审查文件/商务技术标文件/价格标文件）、投标人的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

5）纸质投标文件中的所有正本，须按招标文件要求由投标人法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。纸质投标文件的“副本”可采用正本的复印件，但封面须加盖单位公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

6）开评标程序顺利进行后，所有的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，均不退回（未拆封的除外）。

（三）投标文件的密封及标记

1）投标人须将本项目投标文件：①、②、③、④分别单独密封。

2）投标人可将投标文件每一部分的正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋或封箱上标明正、副本字样。

3）密封后，应在封袋或封箱上明确标注项目名称、投标文件各自对应的名称（资格审查文件/商务技术标文件/价格标文件/电子投标文件）、投标人的全称及日期。

4）在边缝处加盖投标人公章或骑缝签字。

【特别提醒】投标文件中①、②的“正本”或“副本”中，均不得含有价格标文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

2.6投标报价

1）投标人应根据招标人提供的技术需求，结合企业实际情况，提出报价。报价在合同有效期内（含质保期）不作调整。

投标报价应包含所有人工服务费用、税费、设备费、配件费、运输费、技术服务费等费用、相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。一次报定的投标报价为中标价，同时，中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期为招标人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### （四）投标文件的递交

#### 1.投标文件的递交

投标人须在投标截止时间前将投标文件递交到招标人指定的地点。

2.投标截止日期

投标人递交投标文件的时间不得迟于招标文件中规定的投标截止时间。

招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3.投标文件的拒收

#### 3.1 招标人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 4. 投标文件的撤回

4.1投标截止时间之前，投标单位可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

注：未按要求密封和递交的投标文件，招标人或者招标代理机构有权拒收，一切后果投标单位自负。

### （五）开标与评标

#### 1.开标

1.1 招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应委派授权代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

1.2开标仪式由招标人或招标代理机构组织，投标人代表、监管代表（必要时）等参加。

1.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。

1.4开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封纸质投标文件，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.5 招标人将指定专人负责开标记录并存档备查。

1.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

1.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

#### 2.评标委员会

2.1 开标后，招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2对投标人资格、符合性审查，对未通过审查的投标人，应现场告知原因。

3.3在评标期间，招标人或招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.5 招标代理机构、招标人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.6 采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

#### 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法修正投标文件中的投标报价，修正后的价格经投标人确认后具有约束力。如果投标人不确认的，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.4未通过符合性检查的。

6.1.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.6 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.7 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

6.1.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将现场要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.10投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.11投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的。

6.1.12资格审查文件或商务技术标文件出现报价的。

6.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### （六）定标

#### 1.确定中标单位

1.1评委会根据本招标文件规定评标办法进行评审。中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五部分规定。

1.2招标人将在“南通大学附属医院官网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.3.1提供虚假材料谋取中标的。

1.3.2向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.3.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.3.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.3.5与招标人或者其他投标人恶意串通的。

1.3.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.3.7不符合法律、法规的规定的。

1.4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.4.5不同投标人的投标文件相互混装；

1.4.6其他法律法规规定的投标人串通投标的情形。

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

招标代理机构及招标人只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（招标人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

招标代理机构质疑接收联系地址：南通市崇川区工农路358号11楼，联系电话：18662908181。

招标人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

#### 3.中标通知书

3.l在公告中标结果的同时，招标人向中标人发放中标通知书。

3.2 中标人授权代表须到招标人或招标代理机构现场领取中标通知书。

3.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起30日内，由此给招标人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，中标人不得将货物进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### （八）项目涉及到的现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，投标人可自行前往有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，招标人不另行组织。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.投标人为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复。

### （九）投标保证金

1、投标人在递交投标文件的同时，应按采购公告规定的金额、时间递交投标保证金。

2、投标人不按采购公告要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

3、投标保证金退还:见采购公告。

4、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还:

(1)中标人在规定的响应有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

(3)违反招标人对投标人的纪律要求的，包括但不限于投标人在投标文件中提供虚假材料的、投标人围标串标的；

(4)法律法规和本招标文件规定的其他情形。

5、投标保证金为无条件担保。

（十）履约保证金

1、本项目中标后的履约保证金为合同价的10%，以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

2、中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前缴纳。

3、自中标通知书发出之日起30日内，中标人凭“中标通知书”及“履约保证金”凭证向招标人提交纸质盖章版合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

4、中标人在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，招标人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

5、由于中标人原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，招标人有权不予退还履约保证金，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

第三部分 合同主要条款

南通大学附属医院西院区19号楼约克空调维保项目

采购合同书

甲方： 南通大学附属医院

乙方：

签订时间：     年       月          日

签订地点：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           项目相关事项协商一致，签订本合同。

- 一、项目概况

- 1、本项目为南通大学附属医院19号楼约克空调机组维护保养项目，对19号楼地下室3台约克螺杆机组和室外7台约克模块机进行维护保养。

- 2、项目服务区域：南通大学附属医院19号楼

- 3、维护保养设备：

- （1）螺杆机

- 冷水机组3台，品牌为约克，型号为YRXCXDT4550C/22，额定制冷量为1440KW，含配合机组压力容器年度检查及安全阀送检工作。

- （2）模块机

- 模块机7台，品牌为约克，型号为YCAE130RME50，制冷量为130KW，制热量为132KW。

二、约克空调机组维护保养内容：

A、一年一次的设备开停机检查和预防性保养

停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：

1.	测量电机绕组绝缘度，并记录好；

2.	检查压缩机的油位，按要求建议用户补充或更换润滑油；

3.	进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求建议用户补充制冷剂；

4.	检查油加热器，油温和润滑系统，确认工作正常；

5.	根据情况建议用户更换干燥过滤器及油过滤器；

6.	检查并拧紧接触器和电机端子箱内的电源线及所有控制线；

7.	检查并紧固所有连接接头，如发现接头不满足要求，则建议甲方更换；

8.	根据用户机房情况，建议甲方进行相应的冬季防冻保护工作；

9.	检查机组控制中心密封情况，建议甲方做好相应的防潮工作；

10.	检查确认压缩机运行状态是否正常；

11.	检查及润滑电机轴承；

12.	检查机组联轴器工作情况；

13.	检查确认电压符合要求和启动器工作正常；

14.	检查控制系统和变送器工作情况；

15.	机组运行稳定后，记录运行参数，分析机组运行状态；

16.	检漏并处理漏点、检查水温、油温探头，电气控制柜密封况。

17.	分析冷凝器铜管是否有结垢现象;

18.	检查电机的运行状态；

19.	检查机组上载卸载工作情况是否正常；

20.	检查冷凝器换热效率，保证其换热效果良好；

21.	检查机组水质，做相应处理；

22.	同操作人员一起，温习操作步骤，解答操作疑难问题；

B、全年运行季节检查

机组运行期间，定期进行下列各项检查调试，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠：

1.	检查确认辅助设备运行条件和运行状态；

2.	检查机组冷冻水，冷却水量是否符合要求；

3.	检查机组是否有泄露的地方，并处理漏点；

4.	检查机组控制系统和传感器有无偏差；

5.	检查机组运行故障记录，并分析故障原因；

6.	记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

7.	按要求调节机组运行参数；

8.	检查确认油位是否正常和制冷剂量是否充足；

9.	检查油温和油加热器工作是否正常；

10.	检查启动器、继电器和控制元件；

11.	检查启动柜温度是否符合要求；

12.	检查电机运行状态；

13.	检查轴封泄漏情况是否在正常范围以内；

14.	检查压缩机轴承是否有异常声响；

15.	机组油引射器是否工作正常，过滤器是否有堵塞现象；

16.	检查油冷却器工作情况；

17.	检查油压降是否正常；

18.	上载卸载动作是否灵活；

19.	蒸发器和冷凝器有无结垢现象；

20.	与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录，分析机组运行状态；

C、应急维修

1.系统发生故障时，4小时内抵达现场（法定节假日12小时内到达）；一般故障在 4小时内排除，紧急情况需在一小时内到达现场，如需更换部件，需提供备件及提出解决方案，经招标人确认后实施维修。

D、另需提供以下服务

1、协助检查水泵状态；

2、协助检查冷却塔状态；

3、协助检查冷却水系统；

4、协助检查冷冻水系统；

5、打开冷凝器排水阀，检查水系统中水质情况，视情况做相应处理；

7、根据招标人需要提供系统节能改造方案；

8、为招标人提供机组预防性保养的方案；

9、压力容器、安全阀报检服务（包含设备拆卸等）；

10、清除机组冷凝器内部杂物，检查铜管并进行物理清洗（含加药）。

E、保养过程中涉及到的零配件、易耗件的采购与更换费用均包含在维保服务费中，主要常用保养配件材料见下表：

| 序号 | 备件号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011-00549-000 | H油 | 6桶 | 3台螺杆机保养配件，中标后需提供约克厂家的配件出货证明 |
| 2 | 026W32831-000 | 油过滤器 | 3个 |  |
| 3 | 026W32000-001 | 密封圈 | 3个 |  |

注：1.乙方在报价明细表中需提供以上常用保养配件的详细报价，如以上常用保养配件的报价明显高于市场价格，甲方有权自行采购并从维保服务费用中扣除相应费用。

4、空调机组常用机组零配件价格不计入本次空调机组维保服务合同内，乙方按照甲方的空调机组常用机组零配件限价表进行折扣报价，折扣率为    %。

空调机组常用机组零配件单价报价表

| 零件名称 | 零件编号 | 数量（单） | 折后单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压传感器 | 025w28678-006 | 1 |  | 原厂 |
| 油压传感器 | 025w28678-006 | 1 |  | 原厂 |
| 水温传感器 | 025W29964-001 | 1 |  | 原厂 |
| 油温传感器 | 025-33288-000 | 1 |  | 原厂 |
| 电源板 | 025-34111-000 | 1 |  | 原厂 |
| 主板 | 331-02430-601 | 1 |  | 原厂 |
| I/O板 | 031W01743-002 | 1 |  | 原厂 |
| 显示屏 | 331-01771-000 | 1 |  | 原厂 |
| 按键板 | 024-30993-000 | 1 |  | 原厂 |
| 制冷剂R-134a | 5547531 | 1 |  | 13.5kg/桶 |
| 压差水流开关 | 024W33848-000 | 1 |  | 原厂 |
| 电磁阀线圈 | 025W42531-000 | 1 |  | 原厂 |
| 油泵变频板 | 024-36133-002 | 1 |  | 原厂 |
| 小导叶马达 | 025W48232-000 | 1 |  | 原厂 |
| 大导叶马达 | 025-29657-002 | 1 |  | 原厂 |
| 加减载模块 |  | 1 |  | 原厂 |
| 润滑脂 |  | 1 |  | 2斤/桶 |
| 冷却液 | 013-04129-000 | 1 |  | 1加仑/桶 |

三、服务要求

维保和维修过程中均必须使用约克原厂的产品和技术，乙方根据现场实际情况提供详细的维护、保养及应急维修的方案和报价。

四、项目期限要求

- 合同一年一签，合同期满后，经甲方考核合格后可续签下一年度合同，否则院方有权终止合同，合同最多续签2次，最高不超过3年。服务期内甲方按照招标文件的要求、投标文件的内容及甲方的管理规范和相关制度对乙方的服务质量每年进行一次考核。年度合同结束后，考核分值低于90分，视为考核不合格。考核合格，甲方可以与乙方续签合同；考核不合格，甲方有权不再与乙方续签，并重新组织招标。

- 五、合同价款

1.合同价款：人民币         元。

2.合同价款应包含所有人工服务费用、税费、设备费、耗材费、维修保养费、运输费、技术服务费与及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。一次报定的投标报价为中标价，同时，乙方的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.付款方式：

维保费用一年一付，在合同期满且经甲方考核合格后付清。以上付款均不计利息，乙方应出具由税务部门认可的正式发票。

注：甲方按照南通大学附属医院考核方法和制度，对乙方的服务工作进行考核，年度考核结果与服务费用挂钩，年度考核≥90分，服务费全额给付；如年度考核＜90 分，每下降1分扣除全年应付服务费的1%；年度考核≤80分；每下降1分扣除全年应付服务费的2%。

乙方项目负责人姓名：       ，电话：        ，

单位名称：        ，

汇款帐号：           ，

统一信用代码：          ，

六、验收标准及方案

1、按照国家规定、双方签订的合同、招标文件以及投标文件的相关内容进行验收。

2、双方现场共同验收。甲方有权聘请第三方对空调机组的维保状况进行检验。如存在因维保不到位导致的空调机组故障或损坏，由乙方自行承担所有费用，包括第三方检测费用及维修费用。

七、违约责任：

1、本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

八、保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

九、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为      元，以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

2.乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前缴纳。

3.自中标通知书发出之日起5个工作日内，乙方凭“中标通知书”及“履约保证金”凭证向甲方提交纸质盖章版合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

4.乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，招标人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

5.由于乙方原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，甲方有权不予退还履约保证金，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十、其他约定

1.本合同书一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

2.因本合同及本合同有关事项发生的争议，双方可友好协商解决。协商不成的，任何一方均应向甲方所在地的法院提起诉讼。

3.双方需确定的其他事项另行以书面形式商定。

（签字页）以下无正文

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章）： | 单位名称（公章或合同章）： |
| 法定代表人 或其委托代理人： | 法定代表人 或其委托代理人： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 通信地址： | 通信地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 日期： | 日期： |

南通附属医院                      项目年度考核表

| 约克空调维保内容 | 合同编号 |  | 考核周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务区域 |  |  |  |  |
|  | 甲方名称 |  |  |  |  |
|  | 乙方名称 |  |  |  |  |
|  | 项目内容 | 事项名称 |  |  | 考核结果 |
|  |  | 对19号楼约克空调的外机、内机及所有管道的定期维保情况进行考核。（0-20分） |  |  |  |
|  |  | 对19号楼约克空调的日常维修情况进行考核。（0-20分） |  |  |  |
|  |  | 对19号楼约克空调的应急抢修情况进行考核。（0-20分） |  |  |  |
|  |  | 对驻场人员工作情况和出勤情况进行考核。（0-20分） |  |  |  |
|  |  | 对该项目维护保养和维修的文明施工情况进行考核。（0-20分） |  |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |
| 考核结论 |  | 甲方单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 分中心主任签字 |  |  |  |  |  |
| 中心主任签字 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 甲方按照南通大学附属医院考核方法和制度，对乙方的服务工作进行考核，年度考核结果与服务费用挂钩，年度考核≥90分，服务费全额给付；如年度考核＜90 分，每下降1分扣除全年应付服务费的1%；年度考核≤80分；每下降1分扣除全年应付服务费的2%。 |  |  |  |

廉洁协议

协议单位：                                        （甲方）

（乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目的采购活动。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式肆份，均具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份。

第六条  本廉洁协议作为                   合同的附件，与       项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后立即生效。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

年   月   日                       年   月   日

南通大学附属医院

医药购销领域合作单位廉洁承诺书

为促进医药购销领域行为廉洁诚信，纠正医药购销领域不正之风，有效防范商业贿赂，规范购销领域行为，营造公平公正、诚实守信的购销环境，构建和谐稳定的就医秩序和环境，维护广大人民群众的利益，现做出如下承诺：

一、本单位和个人必须具备规定的资质、依照相关的市场规则进行购销领域交易活动，严格遵守国家法律法规和有关廉政规定。

二、在购销领域过程中自觉遵循以下原则：

（一）公开、公平、公正，诚实信用；

（二）坚持质量第一、安全第一，依照质量价格比优化；

（三）依法购销经营，严格执行纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关规定和文件精神；

（四）接受社会监督，依法依纪处理违规问题。

三、出现下列行为之一的，我方承诺承担一切责任，服从医院做出的延迟付款、限制我方在一定时期、一定范围内的销售活动，取消投标或销售资格，同意将违反廉洁行为纳入合同违约条款，并向市社会信用管理部门提供失信记录，提请相关部门吊销经营资格，直至追究其刑事责任的处理。

（一）以任何理由向医院相应的采购、管理、使用部门科室和人员赠送礼品、礼金、有价证券、信用卡、购物卡等各种形式的“回扣”；为医院相关科室及人员安排宴请、免费旅游、赞助活动、报销个人费用或其它任何形式的商业贿赂。

（二）私下通过医院工作人员销售，未经医院相关职能部门集体采购的医疗药品、医用耗材、医用检验试剂、医用植入材料、物资设备、建材等。

（三）以低于成本的价格投标或销售，扰乱市场秩序；相互串通价格，排斥其他人的公平竞争，损害医院利益。

（四）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取销售。

（五）不按照规定要求与医院签订购销合同，或者不履行合同义务。

（六）不履行对参与购销领域的关联人（个体医药投标人、医药代表、物资供应代表等）廉洁诚信约束义务。

（七）违反《南通大学附属医院加强医药代表管理办法（试行）》开展工作。

四、本承诺书一式肆份，医院执叁份，承诺单位执壹份。自签字、盖章之日起生效。

承诺单位（盖章）：

承诺人：

20    年   月   日

招标人保留对本合同调整的权利。项目需求是本合同的重要组成部分。

- 第四部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

- 一、项目概况

- 1、本项目为南通大学附属医院19号楼约克空调机组维护保养项目，对19号楼地下室3台约克螺杆机组和室外7台约克模块机进行维护保养。

- 2、项目服务区域：南通大学附属医院19号楼

- 3、维护保养设备：

- （1）螺杆机

- 冷水机组3台，品牌为约克，型号为YRXCXDT4550C/22，额定制冷量为1440KW，含配合机组压力容器年度检查及安全阀送检工作。

- （2）模块机

- 模块机7台，品牌为约克，型号为YCAE130RME50，制冷量为130KW，制热量为132KW。

二、约克空调机组维护保养内容：

A、一年一次的设备开停机检查和预防性保养

停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：

1.	测量电机绕组绝缘度，并记录好；

2.	检查压缩机的油位，按要求建议用户补充或更换润滑油；

3.	进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求建议用户补充制冷剂；

4.	检查油加热器，油温和润滑系统，确认工作正常；

5.	根据情况建议用户更换干燥过滤器及油过滤器；

6.	检查并拧紧接触器和电机端子箱内的电源线及所有控制线；

7.	检查并紧固所有连接接头，如发现接头不满足要求，则建议甲方更换；

8.	根据用户机房情况，建议甲方进行相应的冬季防冻保护工作；

9.	检查机组控制中心密封情况，建议甲方做好相应的防潮工作；

10.	检查确认压缩机运行状态是否正常；

11.	检查及润滑电机轴承；

12.	检查机组联轴器工作情况；

13.	检查确认电压符合要求和启动器工作正常；

14.	检查控制系统和变送器工作情况；

15.	机组运行稳定后，记录运行参数，分析机组运行状态；

16.	检漏并处理漏点、检查水温、油温探头，电气控制柜密封况。

17.	分析冷凝器铜管是否有结垢现象;

18.	检查电机的运行状态；

19.	检查机组上载卸载工作情况是否正常；

20.	检查冷凝器换热效率，保证其换热效果良好；

21.	检查机组水质，做相应处理；

22.	同操作人员一起，温习操作步骤，解答操作疑难问题；

B、全年运行季节检查

机组运行期间，定期进行下列各项检查调试，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠：

1.	检查确认辅助设备运行条件和运行状态；

2.	检查机组冷冻水，冷却水量是否符合要求；

3.	检查机组是否有泄露的地方，并处理漏点；

4.	检查机组控制系统和传感器有无偏差；

5.	检查机组运行故障记录，并分析故障原因；

6.	记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

7.	按要求调节机组运行参数；

8.	检查确认油位是否正常和制冷剂量是否充足；

9.	检查油温和油加热器工作是否正常；

10.	检查启动器、继电器和控制元件；

11.	检查启动柜温度是否符合要求；

12.	检查电机运行状态；

13.	检查轴封泄漏情况是否在正常范围以内；

14.	检查压缩机轴承是否有异常声响；

15.	机组油引射器是否工作正常，过滤器是否有堵塞现象；

16.	检查油冷却器工作情况；

17.	检查油压降是否正常；

18.	上载卸载动作是否灵活；

19.	蒸发器和冷凝器有无结垢现象；

20.	与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录，分析机组运行状态；

C、应急维修

1.系统发生故障时，4小时内抵达现场（法定节假日12小时内到达）；一般故障在 4小时内排除，紧急情况需在一小时内到达现场，如需更换部件，需提供备件及提出解决方案，经招标人确认后实施维修。

D、另需提供以下服务

1、协助检查水泵状态；

2、协助检查冷却塔状态；

3、协助检查冷却水系统；

4、协助检查冷冻水系统；

5、打开冷凝器排水阀，检查水系统中水质情况，视情况做相应处理；

7、根据招标人需要提供系统节能改造方案；

8、为招标人提供机组预防性保养的方案；

9、压力容器、安全阀报检服务（包含设备拆卸等）；

10、清除机组冷凝器内部杂物，检查铜管并进行物理清洗（含加药）。

E、保养过程中涉及到的零配件、易耗件的采购与更换费用均包含在维保服务费中，主要常用保养配件材料见下表：

| 序号 | 备件号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011-00549-000 | H油 | 6桶 | 3台螺杆机保养配件，中标后需提供约克厂家的配件出货证明 |
| 2 | 026W32831-000 | 油过滤器 | 3个 |  |
| 3 | 026W32000-001 | 密封圈 | 3个 |  |

注：1.投标人在报价明细表中需提供以上常用保养配件的详细报价，如以上常用保养配件的报价明显高于市场价格，招标人有权自行采购并从维保服务费用中扣除相应费用。

2.投标人签订合同前，需提供投标人为主机制造商证明材料或主机制造商针对本项目的书面授权书原件以及约克厂家盖章的关于保养配件的出货证明交至招标人，如未提供或提供不全、提供的材料不符合要求，招标人将有权拒绝签署合同，由此引起的一切后果由成交投标人承担。相关费用由投标人自理，投标人在技术响应文件中提供承诺书（格式自拟）。

4、空调机组常用机组零配件价格不计入本次空调机组维保服务合同内，投标人按照招标人的空调机组常用机组零配件限价表进行折扣报价。

空调机组常用机组零配件限价表

| 零件名称 | 零件编号 | 数量（单） | 限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压传感器 | 025w28678-006 | 1 | 5671 | 原厂 |
| 油压传感器 | 025w28678-006 | 1 | 5671 | 原厂 |
| 水温传感器 | 025W29964-001 | 1 | 60 | 原厂 |
| 油温传感器 | 025-33288-000 | 1 | 2555 | 原厂 |
| 电源板 | 025-34111-000 | 1 | 15983 | 原厂 |
| 主板 | 331-02430-601 | 1 | 71433 | 原厂 |
| I/O板 | 031W01743-002 | 1 | 32303 | 原厂 |
| 显示屏 | 331-01771-000 | 1 | 88513 | 原厂 |
| 按键板 | 024-30993-000 | 1 | 8867 | 原厂 |
| 制冷剂R-134a | 5547531 | 1 | 2168 | 13.5kg/桶 |
| 压差水流开关 | 024W33848-000 | 1 | 1010 | 原厂 |
| 电磁阀线圈 | 025W42531-000 | 1 | 1113 | 原厂 |
| 油泵变频板 | 024-36133-002 | 1 | 21980 | 原厂 |
| 小导叶马达 | 025W48232-000 | 1 | 21323 | 原厂 |
| 大导叶马达 | 025-29657-002 | 1 | 60388 | 原厂 |
| 加减载模块 |  | 1 | 17800 | 原厂 |
| 润滑脂 |  | 1 | 526 | 2斤/桶 |
| 冷却液 | 013-04129-000 | 1 | 3346 | 1加仑/桶 |

三、服务要求

维保和维修过程中均必须使用约克原厂的产品和技术，投标投标人根据现场实际情况提供详细的维护、保养及应急维修的方案和报价。

四、项目期限要求

合同一年一签，合同期满后，经招标人考核合格后可续签下一年度合同，否则院方有权终止合同，合同最多续签2次，最高不超过3年。

服务期内招标人按照招标文件的要求、投标文件的内容及招标人的管理规范和相关制度对中标人的服务质量每年进行一次考核。年度合同结束后，考核分值低于90分，视为考核不合格。考核合格，招标人可以与中标人续签合同；考核不合格，招标人有权不再与中标人续签，并重新组织招标。

五、付款方式

维保费用一年一付，在合同期满且经招标人考核合格后付清。

注：招标人按照南通大学附属医院考核方法和制度，对中标人的服务工作进行考核，年度考核结果与服务费用挂钩，年度考核≥90分，服务费全额给付；如年度考核＜90 分，每下降1分扣除全年应付服务费的1%；年度考核≤80分；每下降1分扣除全年应付服务费的2%。

以上付款均不计利息，中标人应出具由税务部门认可的正式发票。

六 、其他要求

1、现场条件

（1）请投标人自行认真踏勘现场条件，充分了解服务地点位置、情况、道路、停放空间、及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解服务场地情况而导致的索赔或服务期延长申请将不被批准。一旦成交不得对现场条件提出额外要求。

（2）投标人应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在报价中。中标后，投标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长服务期等的要求，若有此类要求，招标人将不作任何答复与考虑，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。

2、中标人严格遵守招标人各项外来人员的规章制度和安全规程。中标人自行承担工作人员在项目工作中的安全责任。在本项目履行过程中，中标人应负责本合同项下全部服务工作的安全，由服务工作产生的全部安全责任均应由中标人承担。除非招标人过错所致，本项目在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由中标人承担，尤其是服务工作所引起的人员事故及损失，由中标人承担。

3、中标人应及时将不正常的情况通知招标人。

4、中标人在服务期间不得损坏招标人财产。如因中标人工作人员疏忽而导致设备遗失或损坏的，由中标人承担赔偿责任。

5、合同履行期间内，中标人若未能履行或未能及时履行服务，招标人有权扣除相应的服务费用。

本项目需求是合同文件的重要组成部分。

- 第五部分  开标和评标

一、开标

线下开标模式：投标人纸质文件投标。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）招标人（代表）对投标人资格进行审查

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：50分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业证书 | 3分 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项证书得1分，最高得3分。提供以上证书复印件并加盖投标人单位公章。 |
| 2 | 总体维保服务方案 | 12分 | 根据投标人提供的符合项目实际的总体维保服务方案(包含①服务理念、②针对性、③重点难点分析及④措施等4个方面)进行评价，每提供一个方面内容得3分，最多得12分。上述4个方面内容中，每方面内容每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。 注：总体服务方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：服务方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或服务方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或服务方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。 |
| 3 | 组织实施方案 | 12分 | 根据投标人提供的符合项目实际的组织实施方案(包含①组织计划②人员配置计划③维保计划④应急预案等4个方面)进行评价，每提供一个方面内容得3分，最多得12分。上述4个方面内容中，每方面内容每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。 注：组织实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。 （附人员清单）提供拟派人员配置名单、相关证书及投标人为其缴纳的2024年12月以来任意一个月的社保缴纳证明资料复印件加盖公章。 |
| 4 | 技术力量 | 15分 | （1）项目经理：具有安全管理相关证书的得1分；具有离心机或螺杆机空调维保业绩经验，每有一个得1分，最多得2分。项目负责人业绩合同需体现项目负责人信息，如无法体现，则还需提供业主单位盖章的相关证明材料。本项最高3分。 （2）参与本项目人员具有有效期内的“制冷与空调作业”特种作业操作证（每提供一个得1分，最高3分） （3）参与本项目人员具有有效期内的“电工作业”特种作业操作证（每提供一个得1分，最高3分） （4）参与本项目人员具有有效期内的“焊接和热切割作业”特种作业操作证（每提供一个得1分；最高得3分） （5）参与本项目人员具有有效期内的“高处作业”特种作业操作证（每提供一个得1分；最高得3分） 备注：一人可同时持多证。 |
| 5 | 业绩 | 8分 | 投标人自2020年3月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过离心机或螺杆机空调维保项目（不含安装、销售业绩）的，每有一个得2分，最多得8分。提供有效合同及该合同任意一张付款发票的复印件，并加盖投标人单位公章。 |

（四）价格分：50分

本次项目维保服务费设最高总价限价、空调常用配件设置单价限价，投标报价超出限价的作无效投标处理。

（1）维保服务费得分（40分）：报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价得分 =（评审基准价/投标人报价）×40%×100。

（2）常用机组零配件折扣率得分（10分）：报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低（指折扣率最低）的投标报价为评审基准价，其报价分为满分。其他投标的报价分按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/投标人报价）×10%×100。

价格分=维保服务费得分+空调常用配件折扣率得分

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

招标人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在“南通大学附属医院官网”公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

1.在公告中标结果的同时，招标人向中标人发放中标通知书。

2.中标人授权代表须到招标人或招标代理机构现场领取中标通知书。

3.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购；人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 第六部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术标文件、价格标文件、电子投标文件四部分组成。

一、资格审查文件（单独密封，一正肆副）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（如有授权，格式见附件3）；

4.投标人诚信承诺书（格式见附件4）；

5.投标人具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

二、商务技术标文件（单独密封，一正肆副）

1.投标人情况一览表（格式见附件5）；

2.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

3.技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

4.第四部分项目需求中要求提供的证明材料（划红线部分）

5.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

6.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格标文件（单独密封，一正肆副）

1.开标一览表（格式见附件8）；

2.维保服务分项报价明细表（格式见附件9）；

3.空调机组常用机组零配件单价明细表（格式见附件10）

四、盖章扫描版电子投标文件一份，U盘递交，单独密封。

第一部分格式：

南通大学附属医院西院区19号楼约克空调维保项目

投标文件

（资格审查文件）

投标人（盖公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：

日    期：

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加            （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

投标人全称（盖章）：

日  期：

注：提供法定代表人的身份证复印件

附件3

法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系      （授权单位名称）的法定代表人，现委托    （姓名）（身份证号        ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（项目名称）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于     年     月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

注：提供投标代表本人身份证复印件

附件4

投标人诚信承诺书

南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与招标人签订合同；

5、若我方中标，将严格按照采购文件要求及投标文件所承诺的报价、质量、服务期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵方做出的取消投标资格（中标资格）并不予退还投标保证金或履约保证金、不良行为记录、限制一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

第二部分格式：

南通大学附属医院西院区19号楼约克空调维保项目

投标文件

（商务技术标文件）

投标人（盖公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：

日    期：

附件5

投标人情况一览表

| 1 | 企业名称（加盖公章） |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资格声明 （请附有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

日期：

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第四部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

日期：

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第四部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

第三部分格式：

南通大学附属医院西院区19号楼约克空调维保项目

投标文件

（价格标文件）

投标人（盖公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：

日    期：

附件8

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：南通大学附属医院西院区19号楼约克空调维保项目

| 投标货物、服务名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 维保服务投标总价 | 大写：人民币 元 小写： 元 |
| 空调机组常用机组零配件投标折扣率 | 大写：百分之 小写： % |
| 项目期限 | 合同一年一签，合同期满后，经招标人考核合格后可续签下一年度合同，否则院方有权终止合同，合同最多续签2次，最高不超过3年。 |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件9

维保服务分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1.本表格式，可根据实际报价的明细需要自行添加。

2.如果不提供详细分项报价将视为未实质性满足招标文件要求。

3.投标报价包括所有人工服务费用、税费、设备费、耗材费、维修保养费、运输费、技术服务费与及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。一次报定的投标报价为中标价，同时，中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

附件10

空调机组常用机组零配件单价明细表

| 零件名称 | 零件编号 | 数量（单） | 折后单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压传感器 | 025w28678-006 | 1 |  | 原厂 |
| 油压传感器 | 025w28678-006 | 1 |  | 原厂 |
| 水温传感器 | 025W29964-001 | 1 |  | 原厂 |
| 油温传感器 | 025-33288-000 | 1 |  | 原厂 |
| 电源板 | 025-34111-000 | 1 |  | 原厂 |
| 主板 | 331-02430-601 | 1 |  | 原厂 |
| I/O板 | 031W01743-002 | 1 |  | 原厂 |
| 显示屏 | 331-01771-000 | 1 |  | 原厂 |
| 按键板 | 024-30993-000 | 1 |  | 原厂 |
| 制冷剂R-134a | 5547531 | 1 |  | 13.5kg/桶 |
| 压差水流开关 | 024W33848-000 | 1 |  | 原厂 |
| 电磁阀线圈 | 025W42531-000 | 1 |  | 原厂 |
| 油泵变频板 | 024-36133-002 | 1 |  | 原厂 |
| 小导叶马达 | 025W48232-000 | 1 |  | 原厂 |
| 大导叶马达 | 025-29657-002 | 1 |  | 原厂 |
| 加减载模块 |  | 1 |  | 原厂 |
| 润滑脂 |  | 1 |  | 2斤/桶 |
| 冷却液 | 013-04129-000 | 1 |  | 1加仑/桶 |

注：最终结算综合单价=单价最高限价*折扣率

例：响应时采取折扣报价。如高压传感器单价限价为5671元，投标人准备以5103.90元供货，则空调机组常用机组零配件投标折扣率填写90%，本表高压传感器单价填写5103.90元，以此类推。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。